重庆市綦江区水利局

关于重庆市綦江区滑石子泵站灌区初步设计

准予行政许可的决定

重庆市綦江区水利水电工程建设服务站：

你站《关于审批重庆市綦江区滑石子泵站灌区初步设计报告的请示》（綦水建文〔2024〕91号）、《重庆市綦江区滑石子泵站灌区初步设计报告》（报批稿）及相关资料（项目代码：2309-500110-04-01-958327）已收悉。结合我局组织专家组对该项目的评审意见（详见附件），根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款和《水行政许可实施办法》第三十二条第一项规定，经研究，现对重庆市綦江区滑石子泵站灌区初步设计作出准予行政许可的决定。

一、工程位置和工程任务

本工程分为两个片区，即滑石子泵站提水片区和黑千沟水库自流片区，均位于重庆市綦江区通惠街道，距綦江城区约4km，涉及桥坝村、三桥村、玉龙村、登瀛社区等4个行政村，幅员面积15.27km2，设计灌溉面积1.12万亩。工程任务：滑石子泵站提水片区以綦江河为水源，通过改造现有泵站、闸门和抽水管道提水至项目区内高位水池，并改造高位水池，再通过新建3条输水干支管自流至灌区，解决灌溉面积5500亩；黑千沟水库自流灌区以黑千沟水库为水源，新建管道直接从水库中取水，自流至灌溉范围，共布置干支管2条，解决灌溉面积5700亩。工程实施后可恢复灌溉面积5200亩，新增灌溉面积5400亩，改善灌溉面积600亩，总灌溉面积1.12万亩。

二、主要建筑物设计

（一）工程等别和标准

根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252－2017）、《灌溉与排水工程设计标准》（GB50288-2018），灌区设计面积为1.12万亩（滑石子泵站提水片区灌溉面积5120亩，山坪塘自流灌溉面积380亩，黑千沟水库自流片区灌溉面积5700亩），工程等别为IV等。根据《灌溉与排水工程设计标准》（GB50288－2018）的有关规定，滑石子提水片区设计灌溉流量0.254m3/s，黑千沟水库自流引用流量0.2095m3/s，设计流量均小于5m3/s，故为5级建筑物。

根据《水利水电工程等级划分及设计标准》（SL252-2017）以及《防洪标准》（GB50201-2014）的规定，灌区建筑物级别为5级，渠系建筑物的设计洪水标准采用10年一遇，校核洪水标准采用为30年一遇。

（二）主要建设内容

本工程主要由水源工程、输配水工程及附属设施工程三部分组成。具体情况如下：

1．水源工程

（1）泵站工程

①水轮泵改造

泵站采用水轮泵，结合水轮泵的特点，选用D100-20型水轮泵三台串联后两组并联上水。原机组安装高程为217.10m，改造后和原泵站机组布置安装高程一致。出水口为大土山坪塘改造的高位水池，水池正常水位439.50m，提水净扬程223.79m。泵池边墙、底板均采用C30钢筋砼，底板顶高程217.10m，底板厚0.5m；边墙顶高程221.10m，内边墙厚0.6m，外边墙厚1.5m；边墙顶设0.6m厚机组固定板，梁宽1.0m。

②进水口改造

机组更换后场地高程保持不变，进水口底高程维持现状，闸门高度保持不变为2.5m。在满足引水流量和流速的前提下，对闸门进行加宽，改造后闸门为两孔7.5m×2.5m（宽×高）。

进水口结构采用排架结构，采用C30钢筋砼，排架宽3m，中墩宽1m。排架顶高程226.00m，排架底高程219.00m。

引水渠底板及边墙采用C30钢筋砼结构，宽7.5m，底板厚0.5m，边墙厚0.6m。底板顶高程219.00m，边墙顶高程222.00m。

（2）高位水池

将大土山坪塘进行改造形成高位水池，以山坪塘现有外边界为边线进行布置，整治后平面尺寸19×13m（长×宽），采用C25钢筋砼浇筑。水池平面面积247.00m2，有效平面面积222.04m2，水池正常蓄水位439.50m，底板顶高程436.00m，正常水深3.5m，有效容积777.14m3。水池壁厚0.4m，底板厚度0.4m。进水管中心高程438.10m，为滑石子泵站提水管，出水管中心高程436.50m，采用De400PE100级管，压力等级1.0MPa，长度16.3m。

2．输配水工程

（1）提水管道

提水管道从滑石子泵站水轮泵出水口接出，从滑石子泵站厂区到下穿铁路涵洞段为明管，明管段长179.15m，穿铁路涵洞后均为埋管，埋管段长2276.03m，中间不分支管，管道平面长2455.18m。为DN400涂塑无缝钢管，壁厚10mm。

（2）输水管道

新建输水管道长9.417km，均为PE100级管，其中滑石子泵站提水片区长4.887km（包括De250mm1.0MPaPE管长1.141km，De250mm1.6MPaPE管长1.280km，De355mm1.0MPaPE管长2.466km），黑千沟水库自流片区长4.530km（包括De250mm1.0MPaPE管长2.653km，De355mm1.0MPaPE管长1.877km）。

（3）管道附属设施

新建阀井48座，其中检修闸阀井7座（DN250mm型1座，DN355mm型1座，DN400mm型1座），分水井25座（DN250mm型13座，DN355mm型12座），排气阀井9座（DN250mm型4座，DN355mm型3座，DN400mm型2座），排泥阀井7座（DN250mm型4座，DN355mm型3座）。

（4）工程管理设施

对管理房进行翻新维修，管理房面积约202m2，在保持主体结构安全前提下对管理房进行翻新改造，改造内容：管理房立面改造，粉刷室内外墙体；更换所有门窗；改造房屋水电；创建水利文化展示内容。

3．附属设施工程

新建流量监测站点位有35处，水位监测站点1处，灌区信息化1套。

三、施工工期

同意本工程计划施工总工期为10个月。

四、工程总投资

工程投资以区发展改革委概算批复为准。

五、其他

（一）本项目为大力实施以工代赈项目，你站在项目实施中要严格按照以工代赈相关工作要求，坚持应用尽用、能用尽用的原则，切实加大组织当地群众务工力度，尽可能提高劳务报酬发放比例。要通过现场开展实用技能和安全生产培训，帮助务工的群众掌握实际操作技能。要及时足额发放劳务报酬，规范签字确认和公示公开等程序。你站和施工单位在签订施工单位在签订施工合同、监理合同时，应将组织当地群众务工和及时足额发放劳务报酬等相关事宜作为专门条款列入合同。

（二）你站要做好开工前的各项准备工作，工程建设严格实行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制以及竣工验收等制度，及时办理自然保护地、开工备案、质量监督等相关手续，切实加强工程建设的质量、进度和资金管理。在建设过程中加强工程设计变更管理，严格按照审批程序完善设计变更手续。

（三）你站要认真研究、制定和落实工程管理体制和运行机制的方案，建立严格的责任制和奖惩办法，使工程管理实现良性循环，确保工程长期安全运行充分发挥效益。

（四）本行政许可决定有效期为三年，自签发之日起计算。期满后，若该工程未开工建设，本许可决定自行失效；需延续有效期的，你站应在有效期届满三十日前提出延续申请。

附件：重庆市綦江区滑石子泵站灌区工程初步设计专家组

审查意见

重庆市綦江区水利局                                                                              2024年8月7日

（此件公开发布）

重庆市綦江区水利局办公室                 2024年8月7日印发