| 2023年_綦江_区（县）_四__季度出厂水水质信息公布表（城市） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 市政水厂 | 季度 | 监测指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  | 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 耐热大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 臭和味 | 高锰酸盐指数（以O2计），（mg/L） | 肉眼可见物 | 游离余氯（mg/L） | 二氧化氯（mg/L） |  |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）指标限值 |  |  | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | ≥0.3 | ≥0.1 |  |
| 1 | 渝綦水务技术开发有限公司（文龙水厂） | 四季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ----- | <5 | 0.41 | 无 | 0.8 | 无 | 0.56 | ---- |  |
| 2 | 渝綦水务技术开发有限公司（三江水厂） | 四季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ----- | 5.0 | 0.31 | 无 | 0.7 | 无 | 0.56 | ---- |  |

| 2023年_綦江__区（县）_四_季度出厂水水质信息公布表（农村） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 农村集中式供水 | 季度 | 监测指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  | 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 耐热大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 臭和味 | 高锰酸盐指数（以O2计），（mg/L） | 肉眼可见物 | 游离余氯（mg/L） | 二氧化氯（mg/L） |  |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）指标限值 |  |  | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | ≥0.3 | ≥0.1 |  |
| 1 | 渝綦水务技术开发有限公司（东溪水厂） | 四季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ----- | <5 | 0.42 | 无 | 1.8 | 无 | 0.41 | ---- |  |
| 2 | 重庆綦南给排水有限公司（三角水厂） | 四季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ----- | <5 | 0.02 | 无 | 1.9 | 无 | ---- | 0.24 |  |
| 3 | 重庆綦南给排水有限公司（永新水厂） | 四季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ----- | 5 | 0.24 | 无 | 1.3 | 无 | ---- | 0.27 |  |

| 2023年__綦江__区（县）__四_季度末梢水水质信息公布表（城市） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 城市水龙头采样点 | 季度 | 监测指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  | 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 耐热大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 臭和味 | 高锰酸盐指数（以O2计），（mg/L） | 肉眼可见物 | 游离余氯（mg/L） | 二氧化氯（mg/L） |  |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）指标限值 |  |  | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | ≥0.05 | ≥0.02 |  |
| 1 | 綦江区文龙街道（南州中学一食堂） | 四季度 | 1 | 未检出 | 未检出 | ----- | <5 | 0.47 | 无 | 0.8 | 无 | 0.18 | ---- |  |
| 2 | 綦江区古南街道（綦江中学二食堂） | 四季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ----- | 5 | 0.21 | 无 | 0.9 | 无 | 0.20 | ---- |  |
| 3 | 綦江区古南街道（人民医院办公室） | 四季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ----- | 5 | 0.83 | 无 | 0.8 | 无 | 0.16 | ---- |  |
| 4 | 綦江区文龙街道联(东方新天地小区） | 四季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ----- | <5 | 0.42 | 无 | 0.8 | 无 | 0.10 | ---- |  |
| 5 | 綦江区文龙街道（永辉超市河东店） | 四季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ----- | 5 | 0.37 | 无 | 0.8 | 无 | 0.36 | ---- |  |
| 6 | 綦江区三江街道（政府办公室） | 四季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ----- | <5 | 0.36 | 无 | 0.8 | 无 | 0.53 | ---- |  |

| 2023年_綦江__区（县）_四__季度末梢水水质信息公布表（农村） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 农村水龙头采样地点 | 季度 | 监测指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  | 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 耐热大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 臭和味 | 高锰酸盐指数（以O2计），（mg/L） | 肉眼可见物 | 游离余氯（mg/L） | 二氧化氯（mg/L） |  |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）指标限值 |  |  | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | ≥0.05 | ≥0.02 |  |
| 1 | 东溪水厂（东溪镇政府办公室） | 四季度 | 2 | 未检出 | 未检出 | ----- | <5 | 0.43 | 无 | 1.7 | 无 | 0.24 | ---- |  |
| 2 | 三角水厂（三角镇医院） | 四季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ----- | 5 | 0.65 | 无 | 2.0 | 无 | ---- | 0.18 |  |
| 3 | 永新水厂（永新镇中心卫生院） | 四季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ----- | <5 | 0.04 | 无 | 1.4 | 无 | ---- | 0.22 |  |