重庆市建设工程消防

查验报告

工程名称：重庆XXXXXXXX工程

建设单位：XXXXX公司

2024年8月10日

- 单位工程概况

| 单位工程名称 |  |  | 重庆XXXXXXXX工程1#楼 |  |  |  |  |  |  | 建筑面积/ 工程规模 |  |  |  | 28024.67㎡ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程地址 |  |  | XX区XX街道XX社区/XX路XX号 |  |  |  |  |  |  | 类别 |  |  |  | ☑新建 □扩建 □改建（装饰装修、改变用途、建筑保温） |  |  |  |
| 工程类别 |  |  | ☑房屋建筑工程 □市政工程 □铁路工程 □水利工程 □水运工程 □民航工程 □石油天然气工程 □火电工程 □水电工程 □石化工程 □化工工程 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位类别 |  |  | 单位名称 |  | 资质 |  |  | 法定代表人 |  | 项目负责人及身份证号 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 建设单位 |  |  | XXXX公司 |  | / |  |  | XXXX |  | XXXX 123456789012345678 |  |  |  | 12345678901 |  |  |  |
| 设计单位 |  |  | XXXX公司 |  | 甲级 |  |  | XXXX |  | XXXX 123456789012345678 |  |  |  | 12345678901 |  |  |  |
| 监理单位 |  |  | XXXX公司 |  | 综合 |  |  | XXXX |  | XXXX 123456789012345678 |  |  |  | 12345678901 |  |  |  |
| 施工总承包单位 |  |  | XXXX公司 |  | 特级 |  |  | XXXX |  | XXXX 123456789012345678 |  |  |  | 12345678901 |  |  |  |
| 消防设施工程 专业分包单位 |  |  | XXXX公司 |  | 消防设施工程专业承包壹级 |  |  | XXXX |  | XXXX 123456789012345678 |  |  |  | 12345678901 |  |  |  |
| 技术服务机构 |  |  | XXXX公司 |  | / |  |  | XXXX |  | XXXX 123456789012345678 |  |  |  | 12345678901 |  |  |  |
| 《特殊建设工程消防设计审查意见书》文号 |  |  | XX建消审字〔2023〕第001号 XX建消审字〔2023〕第002号 |  |  |  |  | 审查合格日期 |  | 2023年1月1日 2023年5月4日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑工程施工许可证号、批准开工报告编号或证明文件编号（依法需要办理的） |  |  | 500000202304121234 |  |  |  |  | 制证 日期 |  | 2023年4月12日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑名称 | 主要使用功能 |  | 结构类型 | 防火设计 类别 | 耐火等级 |  | 建筑高度（m） | 防火设计高度（m） |  | 层数 |  |  |  |  |  | 建筑面积（㎡） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地上 |  | 地下 |  |  |  | 地上 | 地下 |
| 1#楼 | 办公 |  | 框架剪力墙 | 一类高层公共建筑 | 一级 |  | 62.4 | 62.4 |  | 20 |  | 2 |  |  |  | 23456.78 | 4567.89 |
| 线性单位工程名称 | 主要使用功能 |  | 结构类型 | 防火设计 类别 | 耐火等级 |  |  |  | 长度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 桩号起点 |  |  |  | 桩号止点 |  |  |  |  |
| （隧道工程/轨道区间填写） | / |  | / | / | / |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |
| □装修工程 |  | 装修部位 |  | （装修工程填写） | □顶棚 □墙面 □地面 □隔断 □固定家具 □装饰织物 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 装修面积 |  | ㎡ |  |  |  |  |  | 装修所在层数 |  |  |  | 层 |  |  |  |
| □改变用途 |  | 现有用途 |  | （改建工程填写） |  |  |  |  |  | 原有用途 |  |  |  |  |  |  |  |
| □建筑保温 |  | 材料耐火等级 |  | □A□B1□B2 |  |  |  |  |  | 保温所在层数 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 保温部位 |  | / |  |  |  |  |  | 保温材料 |  |  |  | / |  |  |  |
| 建设单位 （公章） 项目负责人 （签字）： 年 月 日 |  |  | 设计单位 （公章） 项目负责人 （签字）： 年 月 日 |  |  | 监理单位 （公章） 总监理工程师 （签字）： 年 月 日 |  |  |  |  | 施工单位 （公章） 项目经理 （签字）： 年 月 日 |  |  |  | 技术服务机构 （公章） 项目负责人 （签字）： 年 月 日 |  |  |

- 查验人员一览表

建设        单位查验人员一览表

| 单位名称 |  | XXXX公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资质等级 |  | 无 |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 项目岗位 | 专业 | 执业资格/职称 | 岗位证书及编号 |
| 1 | XX | 项目负责人 | 建筑 | XXXX | XXXX |
| 2 | XX | 专业负责人 | 暖通 | XXXX | XXXX |
| 3 | XX | 专业负责人 | 电气 | XXXX | XXXX |
| 4 | XX | 项目成员 | 给排水 | XXXX | XXXX |
| 项目负责人： 项目成员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

填表说明：1、建设单位、设计单位、监理单位、施工单位、技术服务机构分别填写该表。

2、项目负责人、项目经理、总监理工程师、专业负责人、专业监理工程师、项目成员等。

- 查验人员一览表

设计       单位查验人员一览表

| 单位名称 |  | XXXXX公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资质等级 |  | 工程设计综合资质甲级 |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 项目岗位 | 专业 | 执业资格/职称 | 岗位证书及编号 |
| 1 | XX | 项目负责人 | 建筑 | 一级注册建筑师/正高级工程师 | 123456 |
| 2 | XX | 给排水专业负责人 | 给排水 | 高级工程师 | 123456 |
| 3 | XX | 建筑专业负责人 | 建筑 | 一级注册建筑师/高级工程师 | 123456 |
| 4 | XX | 总图专业负责人 | 总图 | 高级工程师 | 123456 |
| 5 | XX | 暖通专业负责人 | 暖通 | 高级工程师 | 123456 |
| 6 | XX | 弱电专业负责人 | 弱电 | 高级工程师 | 123456 |
| 7 | XX | 强电专业负责人 | 强电 | 高级工程师 | 123456 |
| 项目负责人： 项目成员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

填表说明：1、建设单位、设计单位、监理单位、施工单位、技术服务机构分别填写该表。

2、项目负责人、项目经理、总监理工程师、专业负责人、专业监理工程师、项目成员等。

- 查验人员一览表

监理          单位查验人员一览表

| 单位名称 |  | XXXX公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资质等级 |  | 工程监理综合资质 |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 项目岗位 | 专业 | 执业资格/职称 | 岗位证书及编号 |
| 1 | XXX | 总监理工程师 | 房屋建筑工程/ 市政公用工程 | 高级工程师 | 注册监理工程师/123456 |
| 2 | XXX | 专业监理工程师 | 房屋建筑工程/ 市政公用工程 | 工程师 | 注册监理工程师/123456 |
| 3 | XXX | 专业监理工程师 | 房屋建筑工程/ 市政公用工程 | 工程师 | 注册监理工程师/123456 |
| 4 | XXX | 专业监理工程师 | 房屋建筑工程/ 市政公用工程 | 工程师 | 注册监理工程师/123456 |
| 5 | XXX | 专业监理工程师 | 房屋建筑工程/ 机电安装工程 | 工程师 | 注册监理工程师/123456 |
| 6 | XXX | 专业监理工程师 | 房屋建筑工程/ 市政公用工程 | 工程师 | 注册监理工程师/123456 |
| 7 | XXX | 监理员 | 房屋建筑工程/ 市政公用工程 | 助理工程师 | 渝 2023113200312345 |
| 项目负责人： 项目成员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

填表说明：1、建设单位、设计单位、监理单位、施工单位、技术服务机构分别填写该表。

2、项目负责人、项目经理、总监理工程师、专业负责人、专业监理工程师、项目成员等。

- 查验人员一览表

施工         单位查验人员一览表

| 单位名称 |  | XXXX公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资质等级 |  | 建筑工程施工总承包特级 |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 项目岗位 | 专业 | 执业资格/职称 | 岗位证书及编号 |
| 1 | XXX | 项目经理 | 建筑工程 | 一级建造师/工程师 | 一级建造师 渝1422020202101234 |
| 2 | XXX | 项目技术负责人 | 工民建 | 高级工程师 | 高级工程师 （2012）1101234 |
| 3 | XXX | 施工员 | 建筑工程 | 工程师 | 施工员 A123456 |
| 4 | XXX | 施工员 | 机电安装 | 工程师 | 施工员 A2123456 |
| 5 | XXX | 质量员 | XXX | XXX | 质量员 C123456 |
| 6 | XXX | 消防分包负责人 | 机电安装 | 一级建造师/工程师 | 一级建造师 渝1422020202123456 |
| 项目负责人： 项目成员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

填表说明：1、建设单位、设计单位、监理单位、施工单位、技术服务机构分别填写该表。

2、项目负责人、项目经理、总监理工程师、专业负责人、专业监理工程师、项目成员等。

- 查验人员一览表

技术服务机构        单位查验人员一览表

| 单位名称 |  | XXXXX公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资质等级 |  | 消防设施维护保养检测/消防安全评估 |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 项目岗位 | 专业 | 执业资格/职称 | 岗位证书及编号 |
| 1 | XX | 项目负责人 | / | 一级注册消防工程师 | 15022001234 |
| 2 | XXX | 消防设施操作员 | / | 中级 | 2236003004401234 |
| 3 | XX | 消防设施操作员 | / | 中级 | 2236003004401234 |
| 项目负责人： 项目成员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

填表说明：1、建设单位、设计单位、监理单位、施工单位、技术服务机构分别填写该表。

2、项目负责人、项目经理、总监理工程师、专业负责人、专业监理工程师、项目成员等。

- 查验问题及整改情况一览表（现场查验）

| 单位工程名称 |  | 重庆XXXXXXXX工程1#楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 查验时间 |  | 2024.1.1(竣工验收前组织消防查验) |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 所属主项 |  |  | 所属分项 | 存在的问题 |  | 整改复核情况 |  |  |
| 1 | 室内消火栓系统 |  |  | 室内消火栓设置、参数规格、阀门组件及功能 | 少数消火栓箱门损坏 |  | 已经全部更换，整改完成 |  |  |
| 2 | 火灾自动报警系统 |  |  | 探测器 | 少数报警设备未固定牢固，脱落 |  | 已排查一遍，重新加固固定 |  |  |
| 3 | 自动喷水灭火系统 |  |  | 喷头 | 地库泵房过道喷头集热罩损坏 |  | 已全部更换，整改完成 |  |  |
| 4 | 建筑灭火器 |  |  | 建筑灭火器 | 部分楼层缺少灭火器 |  | 已排查一遍，缺失的灭火器设备已增补 |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 项目负责人 （签字）： 年 月 日 |  |  | 设计单位 项目负责人 （签字）： 年 月 日 |  |  | 监理单位 总监理工程师 （签字）： 年 月 日 |  | 施工单位 项目经理 （签字）： 年 月 日 | 技术服务机构 项目负责人 （签字）： 年 月 日 |

填表说明：按查验次数，依次填写历次查验问题及整改情况一览表。

- 查验问题及整改情况一览表（资料查验）

| 单位工程名称 |  | 重庆XXXXXXXX工程1#楼 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 查验时间 |  | 2024.1.11(竣工验收前组织消防查验) |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 资料内容 |  |  | 存在的问题 |  | 整改复核情况 |  |  |
| 1 | 材料进场报验资料 |  |  | 缺少暖通专业部分风机设备检测报告 |  | 缺少的风机检测报告资料已重新收集 |  |  |
| 2 | 隐蔽工程验收资料 |  |  | 部分楼层喷淋管道安装隐蔽验收缺少资料 |  | 缺少的资料已重新整理，补充 |  |  |
| 3 | 材料复检资料 |  |  | 缺少部分装修材料的复检报告 |  | 缺少的复检报告已重新整理，补充 |  |  |
| 建设单位 项目负责人 （签字）： 年 月 日 |  |  | 设计单位 项目负责人 （签字）： 年 月 日 |  | 监理单位 总监理工程师 （签字）： 年 月 日 |  | 施工单位 项目经理 （签字）： 年 月 日 | 技术服务机构 项目负责人 （签字）： 年 月 日 |

填表说明：按查验次数，依次填写历次查验问题及整改情况一览表。

- 有防火性能要求的建筑材料、构配件使用情况汇总表

| 单位工程名称 |  | 重庆XXXXXXXX工程1#楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | XXXX公司 |  |  | 施工单位 |  |  |  | XXXX公司 |  |  |  |  |
| 序号 | 材料类别 |  |  | 材料名称 |  | 设计燃烧性能 | 进场材料燃烧性能 |  |  | 检验报告编号 |  | 生产厂家 | 数量 |
| 1 | 顶棚材料 |  |  | 难燃胶合板 |  | 燃烧性能A级 | 燃烧性能A级 |  |  | 无 |  | xxxx有限公司 | 150张 |
| 2 | 顶棚材料 |  |  | V型直卡式吊顶龙骨 |  | 燃烧性能A级 | 燃烧性能A级 |  |  | 无 |  | xxxx有限公司 | 3300根 |
| 3 | 地面材料 |  |  | 瓷砖800*800*102mm |  | 燃烧性能A级 | 燃烧性能A级 |  |  | 无 |  | xxxx有限公司 | 4520 |
| 4 | 墙面材料 |  |  | 难燃墙布600*1200*95mm |  | 燃烧性能B1级 | 燃烧性能B1级 |  |  | 复验报告编号：2024-JZCJC090024 |  | xxxx有限公司 | 500 |
| 5 | 顶棚材料 |  |  | 100%无石棉硅酸钙板 |  | 燃烧性能A级 | 燃烧性能A级 |  |  | 无 |  | xxxx有限公司 | 500张 |
| 6 | 隔断材料 |  |  | 特级防火卷帘 |  | 燃烧性能A级 | 燃烧性能A级 |  |  | 无 |  | xxxx有限公司 | 17扇 |
| 7 | 固定家具 |  |  | 镀银玻璃镜 |  | 燃烧性能B2级 | 燃烧性能B2级 |  |  | 复验报告编号：2024-JZCJC090020 |  | xxxx有限公司 | 530套 |
| 8 | 固定家具 |  |  | 浴室柜 |  | 燃烧性能B2级 | 燃烧性能B2级 |  |  | 复验报告编号：2024-JZCJC090021 |  | xxxx有限公司 | 2565m |
| 9 | 防火封堵材料 |  |  | 防火泥 |  | 耐火极限≥3h | 耐火极限≥3h |  |  | 无 |  | xxxx有限公司 | 2吨 |
| 10 | 空调风管 |  |  | 复合风管 |  | 耐火极限1h | 耐火极限1h |  |  | 无 |  | xxxx有限公司 | 1000㎡ |
| 11 | … … |  |  | … … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 项目负责人 （签字）： 年 月 日 |  |  | 设计单位 项目负责人 （签字）： 年 月 日 |  | 监理单位 总监理工程师 （签字）： 年 月 日 |  |  | 施工单位 项目经理 （签字）： 年 月 日 |  |  | 技术服务机构 项目负责人 （签字）： 年 月 日 |  |  |

填表说明：材料类别包含顶棚材料、墙面材料、地面材料、隔断材料、固定家具、装饰织物、建筑保温材料(外墙/屋面）、外墙装饰材料、防火封

堵材料、防火涂料、电气线路穿管材料、风管及保温材料等，表格可根据实际情况增加。

- 消防设施设备使用情况汇总表

| 单位工程名称 |  | 重庆XXXXXXXX工程 |  |  |  |  |  | 产品类别 | 防火分隔 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | XXXX限公司 |  |  |  |  |  | 施工单位 | XXXX限公司 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  | 规格型号 |  | 数量 | 生产厂家 |  |  | 主要技术参数 |  | 证书编号 |  | 合格证编号 | 备注 |
| 1 | 钢制隔热防火门 |  | 甲级 |  | 65套 | XXXX有限公司 |  |  | 耐火隔热性3h、耐火完整性3h |  | 2015081806006123 |  | Z2022081806000806 |  |
| 2 | 特级防火卷帘 |  | TFJ(W)-300300-TF3-Cz-S-350 |  | 15樘 | XXXX有限公司 |  |  | 5024、7024 |  | Z2017081806000123 |  | 2021610835 |  |
| 3 | 防火窗 |  | 乙级 |  | 2樘 | XXXX有限公司 |  |  | 3015 |  | 2013081806006123 |  | Gn202003446 |  |
| 4 | … … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 项目负责人 （签字）： 年 月 日 |  |  |  | 设计单位 项目负责人 （签字）： 年 月 日 |  |  | 监理单位 总监理工程师 （签字）： 年 月 日 |  |  | 施工单位 项目经理 （签字）： 年 月 日 |  | 技术服务机构 项目负责人 （签字）： 年 月 日 |  |  |

- 消防设施设备使用情况汇总表

| 单位工程名称 |  | 重庆XXXXXXXX工程 |  |  |  |  |  | 产品类别 | 消防水系统设备 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | XXXX限公司 |  |  |  |  |  | 施工单位 | XXXX限公司 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  | 规格型号 |  | 数量 | 生产厂家 |  |  | 主要技术参数 |  | 证书编号 |  | 合格证编号 | 备注 |
| 1 | 电动机消防泵组（卧式单级消防泵组） |  | XBD12/40-125-SLW(2) |  | 2台 | XXXX有限公司 |  |  | 功率15KW、扬程60m、流量35m³/h |  | 2018081811001123 |  | Gn202011657 |  |
| 2 | 消防电气控制装置（消防泵控制设备） |  | LEC-2XFYJQ-A110-W |  | 1台 | XXXX有限公司 |  |  | A110-W |  | Z2015081801001123 |  | Dz2023200762 |  |
| 3 | 消防电气控制装置（消防泵控制设备） |  | LEC-2XFYJQ-A90-W |  | 1台 | XXXX有限公司 |  |  | A90-W |  | Z2016081801001123 |  | Dz2023200762 |  |
| 4 | 消防电气控制装置（消防泵自动巡检控制设备） |  | LEC-6XJJK-55-W |  | 1台 | XXXX有限公司 |  |  | LEC-6XJJK-55-W |  | Z2017081801001123 |  | Dz2021202755 |  |
| 5 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 项目负责人 （签字）： 年 月 日 |  |  |  | 设计单位 项目负责人 （签字）： 年 月 日 |  |  | 监理单位 总监理工程师 （签字）： 年 月 日 |  |  | 施工单位 项目经理 （签字）： 年 月 日 |  | 技术服务机构 项目负责人 （签字）： 年 月 日 |  |  |

- 消防设施设备使用情况汇总表

| 单位工程名称 |  | 重庆XXXXXXXX工程 |  |  |  |  |  | 产品类别 | … … |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | XXXX限公司 |  |  |  |  |  | 施工单位 | XXXX限公司 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  | 规格型号 |  | 数量 | 生产厂家 |  |  | 主要技术参数 |  | 证书编号 |  | 合格证编号 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 项目负责人 （签字）： 年 月 日 |  |  |  | 设计单位 项目负责人 （签字）： 年 月 日 |  |  | 监理单位 总监理工程师 （签字）： 年 月 日 |  |  | 施工单位 项目经理 （签字）： 年 月 日 |  | 技术服务机构 项目负责人 （签字）： 年 月 日 |  |  |

填表说明：1、产品类别包含：消防供配电、防排烟系统设备、防火分隔、消防水系统设备、火灾自动报警系统设备、气体灭火系统设备、消防应急照明与疏散指示系统设备、其它灭火系统设备。

2、产品名称包括但不限于：

| 产品类别 | 产品名称 |
| --- | --- |
| 防火分隔 | 防火门（甲级）、防火门（乙级）、防火门（丙级）、防火卷帘、防火窗（甲级）、防火窗（乙级）、防火窗（丙级） |
| 消防水系统设备 | 消防泵、固定消防给水设备、增压稳压设施、细水雾灭火装置、室外消火栓、消防水泵接合器、消防泵控制设备、室内消火栓箱、消防软管卷盘、室内消火栓按钮、室内消火栓、消防水枪、消防接口、有衬里消防水带、自动消防炮灭火装置、喷射型自动射流灭火装置、喷洒型自动射流灭火装置、细水雾灭火设备、湿式报警阀组、其他报警阀组、压力开关、水流指示器、减压阀、其他阀门、洒水喷头、早期抑制快速响应（ESFR）喷头、扩大覆盖面积洒水喷头、水雾喷头、水幕喷头 |
| 其它灭火系统设备 | 灭火器、柜式干粉灭火装置、悬挂式干粉灭火装置、泡沫液储罐、泡沫发生装置、泡沫混合装置、泡沫泵、阀门及附件、泡沫喷射装置、泡沫消火栓箱、轻便式泡沫灭火装置、闭式泡沫-水喷淋装置 |
| 火灾自动报警系统设备 | 火灾报警控制器、消防联动控制器、火灾显示盘、火灾声光警报器、点型感烟火灾探测器、点型感温火灾探测器、独立式感烟火灾探测报警器、点型复合式火灾探测器、手动火灾报警按钮、点型红外火焰探测器、点型紫外火焰探测器、线型光束感烟火灾探测器、光纤火灾探测器、吸气式感烟火灾探测器、图像型火灾探测器、消防应急广播设备、消防电话、消防控制室图形显示装置、电气火灾监控探测器、剩余电流式电气火灾监控探测器、电气火灾监控主机、点型可燃气体探测器、独立式可燃气体探测器、可燃气体报警控制器、消防设备应急电源 |
| 气体灭火系统设备 | 柜式惰性气体灭火装置、柜式七氟丙烷灭火装置、柜式二氧化碳灭火装置、悬挂式七氟丙烷灭火装置、热气溶胶灭火装置 |
| 消防应急照明与疏散指示系统设备 | 消防应急照明灯具、疏散指示标志灯具、消防应急照明标志复合灯具、应急照明控制器、应急照明集中电源 |
| 消防供配电 | 发电机、电线电缆 |
| 防排烟系统设备 | 机械加压送风风机、正压送风口、防火阀、机械排烟风机、排烟口、排烟防火阀、消防补风机、挡烟垂壁、排烟窗 |

3、证书编号：根据不同认证类别，如：3C认证产品、自愿性认证产品、型式认可产品、强制检验产品、质量认证产品和技术鉴定产品； 3C认证产品，应填写产品的《中国国家强制性产品认证证书》编号和产品认证发证检验报告编号；自愿性认证产品，应填写产品的《消防产品认证证书》编号和产品认证发证检验报告编号；型式认可产品，应填写《消防产品型式认可证书》编号和产品型式认可发证检验报告编号；强制检验产品，应填写《型式检验报告》编号；质量认证产品，应填写《消防产品认证证书》编号和产品《型式检验报告》编号；技术鉴定产品，应填写产品的《消防产品技术鉴定证书》编号和产品鉴定发证检验报告编号。

4、合格证：填写出厂合格证编号。

- 消防查验汇总表

| 单位工程名称 |  | 重庆XXXXXXXX工程1#楼 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 查验日期 |  | 2024.8.8 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 主项 |  |  |  | 是否符合设计文件及国家工程建设消防技术标准要求 |  |  |
| 一 | 建筑类别与耐火等级 |  |  |  | ☑是 □否 □不涉及 |  |  |
| 二 | 总平面布局 |  |  |  | ☑是 □否 □不涉及 |  |  |
| 三 | 平面布置 |  |  |  | ☑是 □否 □不涉及 |  |  |
| 四 | 建筑外墙、屋面保温和外墙装饰 |  |  |  | ☑是 □否 □不涉及 |  |  |
| 五 | 建筑内部装修防火 |  |  |  | ☑是 □否 □不涉及 |  |  |
| 六 | 防火分隔 |  |  |  | ☑是 □否 □不涉及 |  |  |
| 七 | 防爆 |  |  |  | ☑是 □否 □不涉及 |  |  |
| 八 | 安全疏散 |  |  |  | ☑是 □否 □不涉及 |  |  |
| 九 | 消防电梯 |  |  |  | ☑是 □否 □不涉及 |  |  |
| 十 | 消防给水 |  |  |  | ☑是 □否 □不涉及 |  |  |
| 十一 | 室外消火栓系统 |  |  |  | ☑是 □否 □不涉及 |  |  |
| 十二 | 室内消火栓系统 |  |  |  | ☑是 □否 □不涉及 |  |  |
| 十三 | 自动喷水灭火系统 |  |  |  | ☑是 □否 □不涉及 |  |  |
| 十四 | 自动跟踪定位射流灭火系统 |  |  |  | ☑是 □否 □不涉及 |  |  |
| 十五 | 细水雾、水喷雾灭火系统 |  |  |  | ☑是 □否 □不涉及 |  |  |
| 十六 | 建筑灭火器 |  |  |  | ☑是 □否 □不涉及 |  |  |
| 十七 | 泡沫灭火系统 |  |  |  | ☑是 □否 □不涉及 |  |  |
| 十八 | 气体灭火系统 |  |  |  | ☑是 □否 □不涉及 |  |  |
| 十九 | 消防电源及其配电 |  |  |  | ☑是 □否 □不涉及 |  |  |
| 二十 | 火灾自动报警系统 |  |  |  | ☑是 □否 □不涉及 |  |  |
| 二十一 | 消防应急照明和疏散指示系统 |  |  |  | ☑是 □否 □不涉及 |  |  |
| 二十二 | 防排烟系统及通风空调系统防火 |  |  |  | ☑是 □否 □不涉及 |  |  |
| 二十三 | 其他 |  |  |  | □是 □否 □不涉及 |  |  |
| 查验结论 |  |  |  |  | ☑合格 □不合格 |  |  |
| 建设单位 （公章） 项目负责人 （签字）： 年 月 日 |  |  | 设计单位 （公章） 项目负责人 （签字）： 年 月 日 | 监理单位 （公章） 总监理工程师 （签字）： 年 月 日 |  | 施工单位 （公章） 项目经理 （签字）： 年 月 日 | 技术服务机构 （公章） 项目负责人 （签字）： 年 月 日 |

- 查验情况记录表

备注：

1、查验情况记录主项1至主项22中均不涉及的那一页表格可以不打印。

2、主项3平面布置3.1、3.2、3.3、3.4中均不涉及的那一页表格可以不打印。

3、同一主项中部分的分项或子项不涉及的内容，查验情况及查验结果填“不涉及”。

4、查验记录表按申报验收的单体建筑填写。

- 查验情况记录表

## 1  建筑类别与耐火等级

| 单位工程名称 |  | 重庆XXXX工程1#楼 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项 | 子项 | 查验内容 |  | 查验情况 |  | 查验结果 |
| 建筑类别 | 民用建筑 | 使用功能：☑公共建筑 □住宅建筑 建筑分类：□单层、多层 □二类高层 ☑一类高层 |  | 示例：1#楼为一类高层公共建筑 |  | 符合要求 |
|  | 工业建筑 | 使用功能：□厂房 □仓库 □其他 火灾危险性类别：□甲 □乙 □丙 □丁 □戊 建筑分类：□单层、多层□高层 |  | 示例：不涉及 |  | 不涉及 |
|  | 其他 | 建筑分类应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  | 示例：不涉及 |  | 不涉及 |
| 耐火等级 | 耐火等级 | 耐火等级：☑一级 □二级 □三级 □四级 |  | 示例：1#楼耐火等级为一级 |  | 符合要求 |
|  | 结构类型 | 结构类型：☑钢筋混凝土结构 □钢结构 □砌体结构 □砖木结构 □木结构 □其他 |  | … … |  |  |
|  | 结构构件 | 主要结构构件燃烧性能和耐火极限应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |
|  | 钢结构 | 钢结构构件防火保护措施应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |
| 其他 | 根据实际需要填写 |  |  |  |  |  |
| 查验结论 | □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 设计单位 | 监理单位 | 施工单位 | 技术服务机构 |  |
| 专业技术负责人 （签字） 项目负责人 （签字） 年 月 日 |  | 专业负责人 （签字） 项目负责人 （签字） 年 月 日 | 监理工程师 （签字） 总监理工程师 （签字） 年 月 日 | 技术负责人 （签字） 项目经理 （签字） 年 月 日 | 专业负责人 （签字） 项目负责人 （签字） 年 月 日 |  |

填表说明：项目设计不涉及的查验内容，查验情况及查验结果填“不涉及”。

## 2  总平面布局

| 单位工程名称 |  |  | 重庆XXXXXXXX工程1#楼 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项 | 子项 |  | 查验内容 |  |  | 查验情况 |  | 查验结果 |
| 防火间距 | 防火间距 |  | 建、构筑物与周围相邻建、构筑物或道路、铁路之间的防火间距应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  | 示例：1#楼与2#楼之间防火间距25m，1#楼与相邻其他建筑防火间距18m。 |  | 符合要求 |
| 消防车道 | 设置位置和形式 |  | 消防车道的设置位置和形式应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 □沿建筑两个长边 ☑环形车道 □沿建筑一个长边 □其他 |  |  | 示例：沿1#楼四周设置环形消防车道。 |  | 符合要求 |
|  | 净宽度和净高度 |  | 消防车道或兼作消防车道的道路净宽度和净高度应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  | 示例：车道宽度：4m、车道上方净高度：8m |  | 符合要求 |
|  | 转弯半径 |  | 消防车道的应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  | … … |  |  |
|  | 结构荷载 |  | 路面及其下面的建筑结构、管道、管沟等，应满足承受消防车满载时压力的要求。 |  |  |  |  |  |
|  | 坡度 |  | 坡度应满足消防车满载时正常通行的要求，且不应大于10%，兼作消防救援场地的消防车道，坡度尚应满足消防车停靠和消防救援作业的要求。 |  |  |  |  |  |
|  | 与建筑外墙的水平距离 |  | 消防车道与建筑外墙的水平距离应满足消防车安全通行的要求，位于建筑消防扑救面一侧兼作消防救援场地的消防车道应满足消防救援作业的要求。 |  |  |  |  |  |
|  | 障碍物、架空高压电线 |  | 消防车道与建筑消防扑救面之间不应有妨碍消防车操作的障碍物，不应有影响消防车安全作业的架空高压电线。 |  |  |  |  |  |
|  | 环形消防车道、回车场 |  | 环形消防车道至少应有两处与其他车道连通。回车场的面积不应小于12m×12m。 |  |  |  |  |  |
|  | 标识 |  | 出入口、转折处等可视范围应设立“消防车道 禁止占用”的标识。 |  |  |  |  |  |
| 消防车登高操作场地 | 设置位置和形式 |  | 消防车登高操作场地的设置位置和形式应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 ☑连续布置 □间隔布置 □未设置 |  |  |  |  |  |
|  | 长度和宽度 |  | 场地的长度和宽度分别不应小于15m和10m。对于建筑高度大于50m的建筑，场地的长度和宽度分别不应小于20m和10m。 |  |  |  |  |  |
|  | 裙房、障碍物、架空高压电线 |  | 场地与建筑之间不应有进深大于4m的裙房及其他妨碍消防车操作的障碍物或影响消防车作业的架空高压电线。 |  |  |  |  |  |
|  | 结构荷载 |  | 场地及其下面的建筑结构、管道、管沟等应满足承受消防车满载时压力的要求。 |  |  |  |  |  |
|  | 与建筑外墙的水平距离、坡度 |  | 场地与建筑外墙的距离、坡度应满足消防车安全停靠和消防救援作业的要求。 |  |  |  |  |  |
|  | 楼梯、楼梯间的入口 |  | 在建筑与消防车登高操作场地相对应的范围内，应设置直通室外的楼梯或直通楼梯间的入口。 |  |  |  |  |  |
|  | 标识 |  | 消防车登高操作场地设置“消防车登高操作场地 禁止占用”标识。 |  |  |  |  |  |
| 消防救援口 | 设置位置和数量 |  | 建筑的外墙上应设置便于消防救援人员出入的消防救援口，沿外墙的每个防火分区在对应消防救援操作面范围内设置的消防救援口不应少于2个。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 无外窗的建筑应每层设置消防救援口，有外窗的建筑应自第三层起每层设置消防救援口。 |  |  |  |  |  |
|  | 净高度、净宽度、距地高度 |  | 消防救援口的净高度和净宽度均不应小于1.0m，下沿距室内地面不宜大于1.2m。当利用门时，净宽度不应小于0.8m。 |  |  |  |  |  |
|  | 材质 |  | 消防救援口应易于从室内和室外打开或破拆，采用玻璃窗时，应选用安全玻璃。 |  |  |  |  |  |
|  | 标识 |  | 消防救援口应设置可在室内和室外识别的永久性明显标志。 |  |  |  |  |  |
| 其他 | 根据实际需要填写 |  |  |  |  |  |  |  |
| 查验结论 | □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 设计单位 |  | 监理单位 | 施工单位 |  | 技术服务机构 |  |
| 专业技术负责人 （签字） 项目负责人 （签字） 年 月 日 |  | 专业负责人 （签字） 项目负责人 （签字） 年 月 日 |  | 监理工程师 （签字） 总监理工程师 （签字） 年 月 日 | 技术负责人 （签字） 项目经理 （签字） 年 月 日 |  | 专业负责人 （签字） 项目负责人 （签字） 年 月 日 |  |

填表说明：项目设计不涉及的查验内容，查验情况及查验结果填“不涉及”。

## 3  平面布置

3.1  平面布置（民用建筑）

| 单位工程名称 |  |  | 重庆XXXXXXXX工程1#楼 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项 | 子项 |  | 查验内容 |  |  | 查验情况 |  | 查验结果 |
| 民用建筑 | 一般规定 |  | 民用建筑内不应设置经营、存放或使用甲、乙类火灾危险性物品的商店、作坊或储藏间等。 |  |  | 示例：未设置经营、存放或使用甲、乙类火灾危险性物品的商店、作坊或储藏间等。 |  | 符合 要求 |
|  |  |  | 民用建筑内除可设置为满足建筑使用功能的附属库房外，不应设置生产场所或其他库房，不应与工业建筑组合建造。 |  |  | 示例：无生产场所或其他库房，未与工业建筑组合建造 |  | 符合 要求 |
|  | 商店营业厅、公共展览厅等 |  | 商店营业厅、公共展览厅等的布置应符合设计文件和国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  | 示例：不涉及 |  | 不涉及 |
|  | 儿童活动场所 |  | 儿童活动场所的布置应符合设计文件和国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  | … … |  |  |
|  |  |  | 附设在建筑内的儿童活动场所，应采用耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙和 1.00h的楼板与其他场所或部位分隔，墙上必须设置的门、窗应采用乙级防火门、窗。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 位于高层建筑内的儿童活动场所，安全出口和疏散楼梯应独立设置。 |  |  |  |  |  |
|  | 老年人照料设施 |  | 老年人照料设施的布置应符合设计文件和国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 老年人公共活动用房、康复与医疗用房的布置应符合设计文件和国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 附设在建筑内的老年人照料设施，应采用耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙和 1.00h的楼板与其他场所或部位分隔，墙上必须设置的门、窗应采用乙级防火门、窗。 |  |  |  |  |  |
|  | 医疗建筑 |  | 医疗建筑中住院病房的布置应符合设计文件和国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 建筑内相邻护理单元之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门分隔。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 医疗建筑内的手术室或手术部、产房、重症监护室、贵重精密医疗装备用房、储藏间、实验室、胶片室等，应采用耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙和 1.00h的楼板与其他场所或部位分隔，墙上必须设置的门、窗应采用乙级防火门、窗。 |  |  |  |  |  |
|  | 教学建筑、食堂、菜 市场 |  | 教学建筑、食堂、菜市场的布置应符合设计文件和国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
|  | 剧场、电影院、礼堂 |  | 剧场、电影院、礼堂的布置应符合设计文件和国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 剧场、电影院、礼堂的防火分隔应符合设计文件和国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
|  | 会议厅、多功能厅等 |  | 会议厅、多功能厅等的布置应符合设计文件和国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
|  | 歌舞娱乐放映游艺场所 |  | 歌舞娱乐放映游艺场所的布置应符合设计文件和国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 歌舞娱乐放映游艺场所的防火分隔应符合设计文件和国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
|  | 住宅与非住宅功能合建的建筑 |  | 住宅与非住宅功能合建的建筑，住宅部分与非住宅部分之间应采用耐火极限不低于2.00h，且无开口的防火隔墙和耐火极限不低于2.00h的不燃性楼板完全分隔。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 住宅与非住宅功能合建的建筑，住宅部分与非住宅部分的安全出口和疏散楼梯应分别独立设置。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 为住宅服务的地上车库应设置独立的安全出口或疏散楼梯，地下车库的疏散楼梯间应按规定分隔。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 按照住宅建筑的防火要求建造的住宅与商业设施合建的建筑，商业设施中每个独立单位的设置应符合设计文件和国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 住宅建筑中的汽车库应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与其他区域分隔。 |  |  |  |  |  |
|  | 步行街 |  | 步行街的设置应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
| 其他 | 根据实际 需要填写 |  |  |  |  |  |  |  |
| 查验结论 | □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 设计单位 |  | 监理单位 | 施工单位 |  | 技术服务机构 |  |
| 专业技术负责人 （签字） 项目负责人 （签字） 年 月 日 |  | 专业负责人 （签字） 项目负责人 （签字） 年 月 日 |  | 监理工程师 （签字） 总监理工程师 （签字） 年 月 日 | 技术负责人 （签字） 项目经理 （签字） 年 月 日 |  | 专业负责人 （签字） 项目负责人 （签字） 年 月 日 |  |

填表说明：项目设计不涉及的查验内容，查验情况及查验结果填“不涉及”。

3.2  平面布置（工业建筑）（若项目不涉及此项，可不打印）

| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项 | 子项 |  | 查验内容 |  |  | 查验情况 |  | 查验结果 |
| 工业建筑 | 甲、乙类厂房（仓库） |  | 厂房（仓库）的布置应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 甲、乙类仓库和储存丙类可燃液体的仓库应为单、多层建筑。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 仓库内的防火分区或库房之间应采用防火墙分隔，甲、乙类库房内的防火分区或库房之间应采用无任何开口的防火墙分隔。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 汽车库不应与甲、乙类生产场所或库房贴邻或组合建造。 |  |  |  |  |  |
|  | 厂房（仓库）内宿舍 |  | 厂房（仓库）内不应设置宿舍。 |  |  |  |  |  |
|  | 厂房内办公室、休息室 |  | 厂房内办公室、休息室等辅助用房的设置应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 直接服务于生产的办公室、休息室等辅助用房，不应设置在甲、乙类厂房内。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 与甲、乙类厂房贴邻的辅助用房的耐火等级不应低于二级，并应采用耐火极限不低于3.00h的抗爆墙与厂房中有爆炸危险的区域分隔，安全出口应独立设置。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 设置在丙类厂房内的辅助用房应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与厂房内的其他部位分隔，并应设置至少1个独立的安全出口。 |  |  |  |  |  |
|  | 仓库内办公室、休息室 |  | 仓库内办公室、休息室等辅助用房的设置应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 甲、乙类仓库内不应设置办公室、休息室等辅助用房，不应与办公室、休息室等辅助用房及其他场所贴邻。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 丙、丁类仓库内的办公室、休息室等辅助用房，应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与其他部位分隔，并应设置独立的安全出口。 |  |  |  |  |  |
|  | 厂房内中间仓库 |  | 厂房内中间仓库的设置应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 厂房内的甲、乙类中间仓库应靠外墙布置。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 厂房内的甲、乙、丙类中间仓库，应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 厂房内的丁、戊类中间仓库，应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔。 |  |  |  |  |  |
|  | 丙类液体 中间储罐 |  | 厂房内丙类液体中间储罐的设置应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 厂房内的丙类液体中间储罐应设置在单独房间内，其容量不应大于5m³。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 丙类液体中间储罐的房间，应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔，房间门应采用甲级防火门。 |  |  |  |  |  |
|  | 变（配）电站 |  | 变（配）电站的设置应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 与甲、乙类厂房贴邻并供该甲、乙类厂房专用的10kV及以下的变（配）电站，应采取防火分隔措施。其他变（配）电站应设置在甲、乙类厂房以及爆炸危险性区域外，不应贴邻。 |  |  |  |  |  |
| 其他 | 根据实际 需要填写 |  |  |  |  |  |  |  |
| 查验结论 | □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 设计单位 |  | 监理单位 | 施工单位 |  | 技术服务机构 |  |
| 专业技术负责人 （签字） 项目负责人 （签字） 年 月 日 |  | 专业负责人 （签字） 项目负责人 （签字） 年 月 日 |  | 监理工程师 （签字） 总监理工程师 （签字） 年 月 日 | 技术负责人 （签字） 项目经理 （签字） 年 月 日 |  | 专业负责人 （签字） 项目负责人 （签字） 年 月 日 |  |

填表说明：项目设计不涉及的查验内容，查验情况及查验结果填“不涉及”。

3.3  平面布置（设备用房）

| 单位工程名称 |  |  | 重庆XXXXXXXX工程1#楼 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项 | 子项 |  | 查验内容 |  | 查验情况 |  |  | 查验结果 |
| 设备用房 | 消防 控制室 |  | 消防控制室的布置应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  | 示例：消防控制室位于1#楼首层，疏散门直通室外。 |  |  | 符合 要求 |
|  |  |  | 消防控制室的防火分隔应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  | 示例：消防控制室采用防火隔墙 |  |  | 符合 要求 |
|  |  |  | 消防控制室内不应敷设或穿过与消防控制室无关的管线。 |  | 示例：消防控制室内未敷设与消防控制室无关的管线。 |  |  | 符合 要求 |
|  |  |  | 消防控制室应采取防水淹、防潮、防啮齿动物等的措施。 |  | … … |  |  |  |
|  | 消防 水泵房 |  | 消防水泵房的布置应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 消防水泵房的防火分隔应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 消防水泵房的疏散门应直通室外或安全出口。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 消防水泵房应采取防水淹等的措施。 |  |  |  |  |  |
|  | 柴油发电机房 |  | 柴油发电机房的布置应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 附设在建筑内时，当位于人员密集的场所的上一层、下一层或贴邻时，应采取防止设备用房的爆炸作用危及上一层、下一层或相邻场所的措施。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 柴油发电机房的疏散门应直通室外或安全出口。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 柴油发电机房采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔，防火隔墙上的门、窗应为甲级防火门、窗。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与发电机间分隔。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 建筑内单间储油间的燃油储存量不应大于1m³。油箱的通气管设置应满足防火要求，油箱的下部应设置防止油品流散的设施。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 柴油机的排烟管、柴油机房的通风管、与储油间无关的电气线路等，不应穿过储油间。 |  |  |  |  |  |
|  | 风机房 |  | 风机房的防火分隔应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
|  | 变配电室 |  | 变配电室的防火分隔应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
|  | 燃油或燃气锅炉房 |  | 燃油或燃气锅炉房的布置应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 燃油或燃气锅炉房的防火分隔应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 燃油或燃气管道在设备间内及进入建筑物前，应分别设置具有自动和手动关闭功能的切断阀。 |  |  |  |  |  |
|  | 可燃油油浸变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等的设备用房 |  | 布置应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 变压器室应位于建筑的靠外侧部位，不应设置在地下二层及以下楼层。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 防火分隔应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 变压器室之间、变压器室与配电室之间应采用防火门和耐火极限不低于2.00h的防火隔墙分隔。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 应设置防止油品流散的设施。 |  |  |  |  |  |
| 其他 | 根据实际需要填写 |  |  |  |  |  |  |  |
| 查验结论 | □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 设计单位 |  | 监理单位 |  | 施工单位 | 技术服务机构 |  |
| 专业技术负责人 （签字） 项目负责人 （签字） 年 月 日 |  | 专业负责人 （签字） 项目负责人 （签字） 年 月 日 |  | 监理工程师 （签字） 总监理工程师 （签字） 年 月 日 |  | 技术负责人 （签字） 项目经理 （签字） 年 月 日 | 专业负责人 （签字） 项目负责人 （签字） 年 月 日 |  |

填表说明：项目设计不涉及的查验内容，查验情况及查验结果填“不涉及”。

3.4  平面布置（其他部位）（若项目不涉及此项，可不打印）

| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项 | 子项 |  | 查验内容 |  | 查验情况 |  | 查验结果 |
| 其他部位 | 丙类液体 燃料储罐 |  | 丙类液体燃料的设置应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |
|  | 燃气调压用房、瓶装液化石油气瓶组用房 |  | 燃气调压用房、瓶装液化石油气瓶组用房的设置应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 应独立建造，不应与居住建筑、人员密集的场所及其他高层民用建筑贴邻；贴邻其他民用建筑的，应采用防火墙分隔，门、窗应向室外开启。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 瓶装液化石油气瓶组用房与所服务建筑贴邻布置时，液化石油气瓶组的总容积不应大于1m³，并应采用自然气化方式供气。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 瓶装液化石油气瓶组用房的总出气管道上应设置紧急事故自动切断阀。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 瓶装液化石油气瓶组用房内应设置可燃气体探测报警装置。 |  |  |  |  |
|  | 甲、乙、丙类液体、气体储罐（区）和可燃材料堆场 |  | 甲、乙、丙类液体、气体储罐（区）和可燃材料堆场的设置应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |
| 其他 | 根据实际需要填写 |  |  |  |  |  |  |
| 查验结论 | □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 设计单位 |  | 监理单位 | 施工单位 | 技术服务机构 |  |
| 专业技术负责人 （签字） 项目负责人 （签字） 年 月 日 |  | 专业负责人 （签字） 项目负责人 （签字） 年 月 日 |  | 监理工程师 （签字） 总监理工程师 （签字） 年 月 日 | 技术负责人 （签字） 项目经理 （签字） 年 月 日 | 专业负责人 （签字） 项目负责人 （签字） 年 月 日 |  |

填表说明：项目设计不涉及的查验内容，查验情况及查验结果填“不涉及”。

## 4  建筑外墙、屋面保温和外墙装饰

| 单位工程名称 |  | 重庆XXXXXXXX工程1#楼 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项 | 子项 | 查验内容 |  |  | 查验情况 |  | 查验结果 |
| 外墙保温 | 设置形式 燃烧性能 | 设置形式： □内保温系统 ☑无空腔外保温系统 □有空腔外保温系统 □无空腔复合保温结构体 保温材料燃烧性能：☑A级 □B1级 □B2级 |  |  | 示例：1#楼外墙保温为自保温+热桥部位采用无空腔外保温系统，保温材料燃烧性能为A级 |  | 符合 要求 |
|  | 防火隔 离带 | 外墙外保温系统的防火隔离带等的设置应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  | 示例：1#楼外墙外保温系统的防火隔离带等的设置符合设计文件要求 |  | 符合 要求 |
|  | 复合保温结构体系 | 复合保温结构体的耐火极限符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  | 示例：不涉及 |  | 不涉及 |
|  | 防护层 | 外墙保温系统防护层的设置应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  | … … |  |  |
|  | 防火封堵 | 外墙外保温系统与基层墙体、装饰层之间的空腔，应在每层楼板处采用防火封堵材料封堵。 |  |  |  |  |  |
| 屋面保温 | 保温材料燃烧性能 | 保温材料燃烧性能：□A级 ☑B1级 □B2级 |  |  |  |  |  |
|  | 防护层 | 外保温系统防护层的设置应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
|  | 防火隔离带 | 当建筑的屋面和外墙外保温系统的防火隔离带的设置应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
| 建筑外墙装饰 | 装饰材料燃烧性能 | 外墙装饰材料的燃烧性能：☑A级 □B1级 |  |  |  |  |  |
|  | 外部装修和户外广告牌 | 建筑的外装修和户外广告牌的设置，应满足防止火灾通过建筑外立面蔓延的要求，不应妨碍建筑的消防救援或火灾时建筑的排烟与排热，不应遮挡或减小消防救援口。 |  |  |  |  |  |
| 其他 | 根据实际需要填写 |  |  |  |  |  |  |
| 查验结论 | □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 设计单位 | 监理单位 | 施工单位 |  | 技术服务机构 |  |
| 专业技术负责人 （签字） 项目负责人 （签字） 年 月 日 |  | 专业负责人 （签字） 项目负责人 （签字） 年 月 日 | 监理工程师 （签字） 总监理工程师 （签字） 年 月 日 | 技术负责人 （签字） 项目经理 （签字） 年 月 日 |  | 专业负责人 （签字） 项目负责人 （签字） 年 月 日 |  |

填表说明：项目设计不涉及的查验内容，查验情况及查验结果填“不涉及”。

## 5  建筑内部装修防火

| 单位工程名称 |  |  | 重庆XXXXXXXX工程1#楼 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项 | 子项 |  | 查验内容 |  |  | 查验情况 |  | 查验结果 |
| 建筑内部装修防火 | 装修范围 |  | 装修范围、使用功能应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  | 示例：负二层至十五层均为装修范围、使用功能符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  | 符合要求 |
|  | 装修材料 |  | 装修材料的燃烧性能、耐火极限应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  | 示例：装修采用根据不同部位采用相应的耐火材料 |  | 符合要求 |
|  | 对消防设施的影响 |  | 建筑内部装修不应擅自减少、改动、拆除、遮挡消防设施或器材及其标识、疏散指示标志、疏散出口、疏散走道或疏散横通道。 |  |  | 示例：建筑内部装修未减少、改动、拆除、遮挡消防设施或器材及其标识、疏散指示标志、疏散出口、疏散走道或疏散横通道。 |  | 符合要求 |
|  |  |  | 建筑内部装修不应擅自改变防火分区或防火分隔、防烟分区及其分隔，不应影响消防设施或器材的使用功能和正常操作。 |  |  | … … |  |  |
|  |  |  | 特殊部位不应使用影响人员安全疏散和消防救援的镜面反光材料。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 建筑内部消火栓箱门不应被装饰物遮掩，消火栓箱门四周的装修材料颜色应与消火栓箱门的颜色有明显区别或在消火栓箱门表面设置发光标志。 |  |  |  |  |  |
|  | 装修要求 |  | 避难走道、避难层、避难间，疏散楼梯间及其前室，消防电梯前室或合用前室的顶棚、墙面和地面内部装修材料的燃烧性能均应为A级。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 消防控制室等设备用房的装修材料燃烧性能应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 歌舞娱乐放映游艺场所内部装修材料的燃烧性能应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 除有特殊要求的场所外，其他生产场所和仓库的顶棚、墙面、地面和隔断内部装修材料的燃烧性能均应为A级。 |  |  |  |  |  |
|  | 特殊部位 |  | 特殊部位的装修防火应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 建筑内部的配电箱、控制面板、接线盒、开关、插座等安装部位的装修防火应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
| 其他 | 根据实际 需要填写 |  |  |  |  |  |  |  |
| 查验结论 | □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 设计单位 |  | 监理单位 | 施工单位 |  | 技术服务机构 |  |
| 专业技术负责人 （签字） 项目负责人 （签字） 年 月 日 |  | 专业负责人 （签字） 项目负责人 （签字） 年 月 日 |  | 监理工程师 （签字） 总监理工程师 （签字） 年 月 日 | 技术负责人 （签字） 项目经理 （签字） 年 月 日 |  | 专业负责人 （签字） 项目负责人 （签字） 年 月 日 |  |

填表说明：项目设计不涉及的查验内容，查验情况及查验结果填“不涉及”。

## 6  防火分隔

| 单位工程名称 |  |  | 重庆XXXXXXXX工程1#楼 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项 | 子项 |  | 查验内容 |  |  | 查验情况 |  | 查验结果 |
| 防火分区 | 设置要求 |  | 防火分区位置、形式、面积及完整性应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  | 示例：地下室、一层分别为3个防火分区、二层三层为2个防火分区，四-十五层为1个防火分区 |  | 符合 要求 |
| 防火墙 | 构造措施 |  | 防火墙构造措施应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  | 示例：防火墙采用蒸压加强混凝土砌块 |  | 符合 要求 |
|  | 完整性 |  | 防火墙完整性应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  | 示例：防火墙设置完整,符合设计文件要求 |  | 符合 要求 |
|  | 其他 |  | 防火墙两侧或内转角两侧墙上的门、窗、洞口的设置应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  | 示例：防火墙两侧或内转角两侧墙上的门、窗、洞口按图纸设置 |  | 符合 要求 |
| 防火门、防火窗 | 设置要求 |  | 防火门、防火窗的设置应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  | … … |  |  |
|  |  |  | 防火门、防火窗应具有自动关闭的功能，在关闭后应具有烟密闭的性能。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 设置在防火墙和要求耐火极限不低于3.00h的防火隔墙上的窗应为甲级防火窗。 |  |  |  |  |  |
|  | 功能测试 |  | 常闭防火门的手动功能测试正常。常开防火门联动测试功能正常。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 活动式防火窗手动、联动测试功能正常。 |  |  |  |  |  |
| 防火卷帘 | 设置要求 |  | 防火卷帘设置应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 防火卷帘的耐火性能不应低于防火分隔部位的耐火性能要求。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 除中庭外，当防火分隔部位的宽度不大于30m时，防火卷帘的宽度不应大于10m；当防火分隔部位的宽度大于30m时，防火卷帘的宽度不应大于该部位宽度的1/3，且不应大于20m。 |  |  |  |  |  |
|  | 功能测试 |  | 用于防火分隔的防火卷帘各项功能测试正常。 |  |  |  |  |  |
| 竖向管道井 | 设置要求 |  | 电梯井、电梯层门的设置应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 竖向管道井的设置应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
|  | 防火分隔 |  | 竖向管道井的防火分隔措施应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
| 特殊部位 | 防火隔墙 |  | 防火隔墙构造、完整性应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
|  | 防火封堵 |  | 电气线路和各类管道穿过防火墙、防火隔墙、竖井井壁、建筑变形缝处和楼板处孔隙应采取防火封堵措施。 |  |  |  |  |  |
|  | 玻璃幕墙 |  | 玻璃幕墙的设置应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 玻璃幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙应采用防火封堵材料封堵严密。 |  |  |  |  |  |
|  | 变形缝 |  | 变形缝内的填充材料和变形缝的构造基层应采用不燃材料。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 变形缝上、下层间应采用不燃材料填充封堵，管道穿越处空隙应采用防火封堵材料封堵严密。 |  |  |  |  |  |
|  | 下沉式广场 |  | 不同区域通向下沉式广场的开口最近边缘之间的水平距离不应小于13m。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 下沉式广场的疏散应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 防风雨篷不应完全封闭，四周开口部位应均匀布置，开口的面积不应小于该空间地面面积的25%，开口高度不应小于1.0m。 |  |  |  |  |  |
|  | 防火隔间 |  | 防火隔间建筑面积不应小于6m2，门应采用甲级防火门。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 不同防火分区通向防火隔间的门的最小间距不应小于4m。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 防火隔间内部装修材料的燃烧性能应为A级。不应用于除人员通行外的其他用途。 |  |  |  |  |  |
|  | 避难走道 |  | 避难走道的设置应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 避难走道内部装修材料的燃烧性能应为A级。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 防烟前室的设置应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
|  | 电梯候梯厅 |  | 直通建筑内附设汽车库的电梯，应在汽车库部分设置电梯候梯厅，并应采用耐火极限不低于2h的防火隔墙和乙级防火门与汽车库分隔。 |  |  |  |  |  |
| 其他 | 根据实际需要填写 |  |  |  |  |  |  |  |
| 查验结论 | □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 设计单位 |  | 监理单位 | 施工单位 |  | 技术服务机构 |  |
| 专业技术负责人 （签字） 项目负责人 （签字） 年 月 日 |  | 专业负责人 （签字） 项目负责人 （签字） 年 月 日 |  | 监理工程师 （签字） 总监理工程师 （签字） 年 月 日 | 技术负责人 （签字） 项目经理 （签字） 年 月 日 |  | 专业负责人 （签字） 项目负责人 （签字） 年 月 日 |  |

填表说明：项目设计不涉及的查验内容，查验情况及查验结果填“不涉及”。

## 7  防爆

| 单位工程名称 |  |  | 重庆XXXXXXXX工程1#楼 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项 | 子项 |  | 查验内容 |  |  | 查验情况 |  | 查验结果 |
| 爆炸危 险部位 （场所） | 设置要求 |  | 有爆炸危险的甲、乙类厂房（仓库）的设置应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  | 示例：不涉及 |  | 不涉及 |
|  |  |  | 厂房内的生产工艺布置和生产过程控制，工艺装置、设备与仪器仪表、材料等的设计和设置，应根据生产部位的火灾危险性采取相应的防火、防爆措施。 |  |  | 示例：不涉及 |  | 不涉及 |
|  |  |  | 建筑中有可燃气体、蒸气、粉尘、纤维爆炸危险性的场所或部位，其建筑的主要承重结构应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  | 示例：不涉及 |  | 不涉及 |
|  |  |  | 有爆炸危险的甲、乙类厂房控制室的布置和防火分隔应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  | 示例：不涉及 |  | 不涉及 |
| 防爆分 隔措施 | 设置要求 |  | 建筑中散发的可燃气体、蒸气或有粉尘、纤维爆炸危险性的场所或部位应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  | 示例：柴油发电机房储油间的防爆设置符合设计文件要求 |  | 符合 要求 |
|  |  |  | 有爆炸危险区域内的楼梯间、室外楼梯或有爆炸危险的区域与相邻区域连通处，应设置门斗等防护措施，并应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  | 示例：储油间设置门斗 |  | 符合 要求 |
|  |  |  | 甲、乙、丙类液体仓库应设置防止液体流散的设施。遇湿会发生燃烧爆炸的物品仓库应采取防止水浸渍的措施。 |  |  | 示例：储油间设置防油品流散措施。 |  | 符合 要求 |
| 泄压设施 | 设置要求 |  | 泄压设施的设置位置、泄压口、泄压形式应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  | … … |  |  |
|  |  |  | 泄压设施的设置应避开人员密集场所和主要交通道路。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 民用建筑内使用天然气的部位应便于通风和防爆泄压。 |  |  |  |  |  |
| 其他 | 根据实际需要填写 |  |  |  |  |  |  |  |
| 查验结论 | □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 设计单位 |  | 监理单位 | 施工单位 |  | 技术服务机构 |  |
| 专业技术负责人 （签字） 项目负责人 （签字） 年 月 日 |  | 专业负责人 （签字） 项目负责人 （签字） 年 月 日 |  | 监理工程师 （签字） 总监理工程师 （签字） 年 月 日 | 技术负责人 （签字） 项目经理 （签字） 年 月 日 |  | 专业负责人 （签字） 项目负责人 （签字） 年 月 日 |  |

填表说明：项目设计不涉及的查验内容，查验情况及查验结果填“不涉及”。

## 8  安全疏散

| 单位工程名称 |  |  | 重庆XXXXXXXX工程1#楼 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项 | 子项 |  | 查验内容 |  |  | 查验情况 |  | 查验结果 |
| 疏散出口（门） | 设置要求 |  | 疏散出口（门）的数量、位置，疏散出口门的开启方向应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  | 示例：共设置40个疏散出口（门），疏散出口门向疏散方向开启 |  | 符合 要求 |
|  |  |  | 同一防火分区内相邻两个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m。 |  |  | 示例：同一防火分区内相邻两个安全出口最近边缘之间的水平距离不小于5m。 |  | 符合 要求 |
|  |  |  | 高层建筑直通室外的安全出口上方，应设置挑出宽度不小于1m的防护挑檐。 |  |  | 示例：防护挑檐宽度1.20m |  | 符合 要求 |
|  |  |  | 建筑中控制人员出入的闸口和设置门禁系统的疏散出口门应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  | … … |  |  |
|  |  |  | 人员密集的公共场所、观众厅的疏散门不应设置门槛，紧靠门内外1.4m范围内不应设置踏步。 |  |  |  |  |  |
|  | 净宽净高 |  | 疏散出口（门）的净宽度、净高度应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
|  | 疏散距离 |  | 直通疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的直线距离应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 房间内任一点至房间疏散门的疏散距离应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
| 疏散楼梯（间） | 设置要求 |  | 疏散楼梯（间）的形式应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 室内疏散楼梯间的设置应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 楼梯间应在首层直通室外，或在首层采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 通向避难层的疏散楼梯应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 地下楼层的疏散楼梯间与地上楼层的疏散楼梯间，应在直通室外地面的楼层采用耐火极限不低于2.00h且无开口的防火隔墙分隔；在楼梯的各楼层入口处均应设置明显的标识。 |  |  |  |  |  |
|  | 净宽 |  | 疏散楼梯（间）的净宽度应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
| 室外疏散楼梯 | 设置要求 |  | 室外疏散楼梯应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
|  | 净宽 |  | 室外疏散楼梯的净宽度不应小于0.80m，并应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
| 疏散走道 | 设置要求 |  | 疏散走道的设置应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
|  | 净宽净高 |  | 疏散走道的净宽度、净高度应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
| 避难层 | 设置要求 |  | 建筑高度大于100m的工业与民用建筑应设置避难层，且第一个避难层的楼面至消防车登高操作场地地面的高度不应大于50m。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 避难区的净面积应满足该避难层与上一避难层之间所有楼层的全部使用人数避难的要求。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 除可布置设备用房外，避难层不应用于其他用途。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 避难层应设置消防电梯出口、消火栓、消防软管卷盘、灭火器、消防专线电话和应急广播。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 在避难层进入楼梯间的入口处和疏散楼梯通向避难层的出口处，均应在明显位置设置标示避难层和楼层位置的灯光指示标识。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 避难区应采取防止火灾烟气进入或积聚的措施，并应设置可开启外窗。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 避难区应至少有一边水平投影位于同一侧的消防车登高操作场地范围内。 |  |  |  |  |  |
| 避难间 | 设置要求 |  | 避难区的净面积应满足避难间所在区域设计避难人数避难的要求。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 避难间兼作其他用途时，应采取保证人员安全避难的措施。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 避难间应靠近疏散楼梯间，不应在火灾危险性大的场所的正下方、正上方或贴邻。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 避难间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他部位分隔。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 避难间应采取防止火灾烟气进入或积聚的措施，并应设置可开启外窗，除外窗和疏散门外，避难间不应设置其他开口。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 避难间内不应敷设或穿过输送可燃液体、可燃或助燃气体的管道。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 避难间内应设置消防软管卷盘、灭火器、消防专线电话和应急广播。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 在避难间入口处的明显位置应设置标示避难间的灯光指示标识。 |  |  |  |  |  |
|  | 医疗建筑 |  | 医疗建筑的避难间设置应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
|  | 老年人照料设施 |  | 老年人照料设施避难间的设置应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
| 其他 | 根据实际需要填写 |  |  |  |  |  |  |  |
| 查验结论 | □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 设计单位 |  | 监理单位 | 施工单位 |  | 技术服务机构 |  |
| 专业技术负责人 （签字） 项目负责人 （签字） 年 月 日 |  | 专业负责人 （签字） 项目负责人 （签字） 年 月 日 |  | 监理工程师 （签字） 总监理工程师 （签字） 年 月 日 | 技术负责人 （签字） 项目经理 （签字） 年 月 日 |  | 专业负责人 （签字） 项目负责人 （签字） 年 月 日 |  |

填表说明：项目设计不涉及的查验内容，查验情况及查验结果填“不涉及”。

9  消防电梯

| 单位工程名称 |  | 重庆XXXXXXXX工程1#楼 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项 | 子项 | 查验内容 |  |  |  | 查验情况 |  | 查验结果 |
| 消防电梯 | 平面布置、数量 | 消防电梯的平面布置、数量应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求，且每个防火分区可供使用的消防电梯不应少于1部。 |  |  |  | 示例：消防电梯5部，每个防火分区1部。 |  | 符合要求 |
|  | 设置 要求 | 消防电梯应能在所服务区域每层停靠。 |  |  |  | 示例：每层停靠 |  | 符合要求 |
|  |  | 电梯的载重量不应小于800kg。 |  |  |  | 示例：载重1600Kg |  | 符合要求 |
|  |  | 电梯的控制面板的连接处、控制面板的外壳防水性能等级不应低于IPX5。 |  |  |  | 示例：防水性能IPX5 |  | 符合要求 |
|  |  | 在消防电梯的首层入口处，应设置明显的标识和供消防救援人员专用的操作按钮。 |  |  |  | 示例：首层入口处，有明显的标识和供消防救援人员专用的操作按钮。 |  | 符合要求 |
|  |  | 电梯轿厢内部装修材料的燃烧性能应为A级。 |  |  |  | … … |  |  |
|  |  | 电梯轿厢内部应设置专用消防对讲电话和视频监控系统的终端设备。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电梯井和机房 | 消防电梯井和机房应采用耐火极限不低于2.00h且无开口的防火隔墙与相邻井道、机房及其他房间分隔。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 消防电梯的井底应设置排水设施，排水井的容量不应小于2m³，排水泵的排水量不应小于10L/s。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 前室 | 前室在首层应直通室外或经专用通道通向室外，并采取防火分隔措施。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 前室的使用面积不应小于6.0m²；合用前室：公共建筑、高层厂房、高层仓库、平时使用的人民防空工程及其他地下工程，不应小于10.0㎡；住宅建筑，不应小于6.0㎡；前室的短边不应小于2.4m。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 前室或合用前室应采用防火门和耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔。不应采用防火卷帘或防火玻璃墙等方式替代防火隔墙（除兼作消防电梯的货梯前室外）。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 功能 | 消防电梯手动按钮迫降、联动控制迫降及信号反馈功能均应符合设计文件及工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 其他电梯 | 设置 要求 | 火灾时用于辅助人员疏散的电梯及其设置应符合设计文件及工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 设置在消防电梯或疏散楼梯间前室内的非消防电梯，防火性能不应低于消防电梯的防火性能。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电梯的紧急迫降要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | 根据实际需要填写 |  |  |  |  |  |  |  |
| 查验结论 | □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  | 设计单位 | 监理单位 | 施工单位 |  | 技术服务机构 |  |
| 专业技术负责人 （签字） 项目负责人 （签字） 年 月 日 |  |  | 专业负责人 （签字） 项目负责人 （签字） 年 月 日 | 监理工程师 （签字） 总监理工程师 （签字） 年 月 日 | 技术负责人 （签字） 项目经理 （签字） 年 月 日 |  | 专业负责人 （签字） 项目负责人 （签字） 年 月 日 |  |

填表说明：项目设计不涉及的查验内容，查验情况及查验结果填“不涉及”。

## 10  消防给水

| 单位工程名称 |  |  | 重庆XXXXXXXX工程1#楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项 | 子项 |  | 查验内容 |  |  | 查验情况 |  |  | 查验结果 |
|  | 市政给水 作为水源 |  | ☑市政：室外给水管网接自市政给水管处进水管管径及供水能力应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  | 示例：本项目从地块北侧市政给水干管引两路DN200 给水管,从西南侧市政给水干管引一路DN200给水管向室外环状消防给水管网供水,满足两路消防供水要求条件。 |  |  | 符合 要求 |
| 消防水源 | 地表天然 水源 |  | □地表天然水源:取水高度、水量、水质等应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  | 示例：不涉及 |  |  | 不涉及 |
|  | 地下水井作为水源 |  | □地下水井抽水：常水位、最低水位、出水量和水位测量装置等技术参数和装备应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  | 示例：不涉及 |  |  | 不涉及 |
|  | 消防水池设置、容积及功能 |  | 设置位置、有效容积应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  | 示例：本项目地下二层设置一座有效容积为540m³的消防水池(分为可独立使用的两格),贮存一次火灾室内消火栓系统及自动喷淋系统用水。 |  |  | 符合 要求 |
|  |  |  | 进水管、出水管、溢流管及排水管管径应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  | 示例：进水管、出水管、溢流管及排水管管径应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。进水管管径为DN100 |  |  | 符合 要求 |
|  |  |  | 消防水池应设置溢流水管和排水设施，并应采用间接排水。 |  |  | … … |  |  |  |
|  |  |  | 管道、阀门和进水浮球阀等应便于检修，人孔和爬梯位置应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 吸水井、吸（出）水管喇叭口等设置位置应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 消防水池水位应能就地和在消防控制室显示，消防水池应设置高低水位报警装置。显示及报警功能测试正常。 ☑就地 ☑消防控制室或值班室 □其它： |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防取水口（井）位置及设置情况 |  | 消防取水口（井）设置位置及数量，应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 消防水泵 | 设置、参数规格、安装 |  | 工作泵、备用泵、吸水管、出水管及出水管上的泄压阀、水锤消除设施、止回阀、信号阀等的规格、型号、数量应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 吸水管、出水管上的控制阀应锁定在常开位置，并应有明显标记。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 采用自灌式吸水方式，吸水方式应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 吸水管变径连接时，应采用偏心异径管件并应采用管顶平接，连接方式符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 水泵运转应平稳、无不良噪声的振动。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 控制柜规格及功能 |  | 规格、型号、数量应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 防护等级应符合设计要求：专用控制室内控制柜防护等级不低于IP30；与水泵同房间设置的控制柜防护等级不低于IP55。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电气控制原理图纸塑封后应牢固粘贴于柜门内侧，控制柜应明显标识对应的水泵或系统类别。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 应采用防止被水淹没的措施。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 应具有机械应急启泵功能。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防水泵功能测试 |  | 启动方式：消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关，或报警阀压力开关等开关信号直接自动启动消防水泵。消防水泵启动后反馈信号显示功能测试。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 使用流量测试装置和压力测试装置，检查消防水泵性能参数应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 就地启停功能测试应正常。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 远程启停功能测试应正常。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 主备电源在1min内切换启泵功能测试应正常。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 主备泵在2min内实现故障切换功能测试应正常。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5min内机械应急启泵功能测试应正常。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 消防水泵应能手动停泵，不应设置自动停泵功能。 |  |  |  |  |  |  |
| 高位消 防水箱 | 设置位置、有效容积 及功能 |  | 设置位置、有效容积应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 进（出）水管、溢流管及排水管管径、数量及阀门应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 管道、阀门和进水浮球阀等应便于检修，人孔和爬梯位置应合理。露天水箱人孔和进（出）水管的阀门等应采取防止被随意关闭的保护措施。设置在严寒、寒冷等冬季结冰地区的非采暖房间时，应采取防冻措施。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 应设置就地水位显示装置，并应在消防控制中心或值班室等地点设置最高、最低液位报警以及正常水位显示装置，且功能测试正常。 ☑就地 ☑控制中心或值班室 □其它： |  |  |  |  |  |  |
| 增压稳 压设施 | 气压水罐的安装、有效容积、调节容积 |  | 安装、有效容积以及调节容积应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求，并应满足稳压泵的启停要求。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 气压水罐气侧压力符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 稳压泵设置、参数规格、阀门组件及功能 |  | 稳压泵流量、扬程等参数应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 自动启动和手动停止功能测试应正常。 手动启动功能测试应正常。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 主、备电源应能切换测试应正常。 |  |  |  |  |  |  |
| 消防水泵接合器 | 设置场所、位置、规格、型号及数量 |  | 设置场所、位置、规格、型号及数量应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 水泵接合器安装及排水设施 |  | 应设在室外便于消防车使用的地点，且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m，并不宜大于40m。地下式消防水泵接合器的检查井应设置排水设施。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 墙壁消防水泵接合器安装 |  | 与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m，且不应安装在玻璃幕墙下方；地下消防水泵接合器的安装，应使进水口与井盖底面的距离不大于 0.4m，且不应小于井盖的半径。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 永久性标志 |  | 设置永久固定标识，并标明供水系统、供水范围和额定压力。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 最不利点的压力及流量 |  | 具有相应供水能力的移动消防水泵进行充水试验，且供水最不利点的压力、流量应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 管网及阀门 | 管网的设置、参数规格、阀门组件及功能等 |  | 管道的材质、管径、接头、连接方式应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 各组件、不同部位安装的闸阀、止回阀、电磁阀、信号阀、节流管、减压阀、柔性接头、排水管、排气阀、泄压阀、自动排气阀等应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 管网排水坡度及辅助排水设施应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 室内消防给水系统由生活、生产给水系统管网直接供水时，应在引入管处采取防止倒流的措施。当采用有空气隔断的倒流防止器时，该倒流防止器应设置在清洁卫生的场所，其排水口应采取防止被水淹没的措施。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 管道采取的防腐、防冻措施、管道标识符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 架空管道的支吊架设置应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。管道穿过建筑物的变形缝时，应采取抗变形措施。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 减压阀设置、参数规格、阀门组件及功能等 |  | 减压阀型号，规格，设计流量、阀前和阀后压力、流量应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。阀前应设过滤器和试验用压力排水管道。 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | 根据实际需要填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 查验结论 | □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 设计单位 |  | 监理单位 | 施工单位 |  |  | 技术服务机构 |  |
| 专业技术负责人 （签字） 项目负责人 （签字） 年 月 日 |  | 专业负责人 （签字） 项目负责人 （签字） 年 月 日 |  | 监理工程师 （签字） 总监理工程师 （签字） 年 月 日 | 技术负责人 （签字） 项目经理 （签字） 年 月 日 |  | 专业负责人 （签字） 项目负责人 （签字） 年 月 日 |  |  |

填表说明：项目设计不涉及的查验内容，查验情况及查验结果填“不涉及”。

## 11  室外消火栓系统

| ## 单位工程名称 |  |  | ## 重庆XXXXXXXX工程1#楼 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项 | 子项 |  | 查验要求 |  |  | 查验情况 |  | 查验结果 |
| 系统形式 | 系统形式 |  | 系统形式应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 ☑常高压 □临时高压 |  |  | 示例：采用临时高压消防给水系统 |  | 符合要求 |
| 室外消火栓 | 设置位置、规格、型号及数量 |  | 设置位置、规格、型号及数量应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  | 示例：设置位置距离道路边缘不大于2m，距离建筑外墙不小于5m，设置有5台室外消火栓，规格型号为SS150/80-1.6、SS100/65-1.6 |  | 符合要求 |
|  | 引入管前导流防止器设置引入管前导流防止器设置 |  | 当室外消防给水引入管设置倒流防止器时，应在该倒流防止器前增设1个室外消火栓。当室外消防给水引入管设置倒流防止器时，应在该倒流防止器前增设1个室外消火栓。 |  |  | 示例：室外消防给水引入管设置倒流防止器时，在该倒流防止器前增设1个室外消火栓。 |  | 符合要求 |
|  | 地下消火栓井的永久性标志及排水设施设置地下消火栓井的永久性标志及排水设施设置 |  | 地下式室外消火栓有明显的永久性标志。 地下式室外消火栓井应有排水设施。地下式室外消火栓有明显的永久性标志。 地下式室外消火栓井应有排水设施。 |  |  | … … |  |  |
| 工作压力 | 工作压力 |  | 工作压力应大于或等于0.14MPa，用于灭火救援时供水压力大于或等于0.10MPa。工作压力应大于或等于0.14MPa，用于灭火救援时供水压力大于或等于0.10MPa。 |  |  |  |  |  |
| 系统功能 | 自动启泵功能 |  | 室外消火栓放水后，室外消火栓泵出水干管上的压力开关应能直接启动室外消火栓泵。 |  |  |  |  |  |
|  | 反馈信号功能 |  | 消防水泵启动后反馈信号显示功能测试应正常。 |  |  |  |  |  |
| 其他 | 根据实际需要填写 |  |  |  |  |  |  |  |
| 查验结论 | □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 设计单位 |  | 监理单位 | 施工单位 |  | 技术服务机构 |  |
| 专业技术负责人 （签字） 项目负责人 （签字） 年 月 日 |  | 专业负责人 （签字） 项目负责人 （签字） 年 月 日 |  | 监理工程师 （签字） 总监理工程师 （签字） 年 月 日 | 技术负责人 （签字） 项目经理 （签字） 年 月 日 |  | 专业负责人 （签字） 项目负责人 （签字） 年 月 日 |  |

填表说明：项目设计不涉及的查验内容，查验情况及查验结果填“不涉及”。

## 12  室内消火栓系统

| 单位工程名称 |  |  | 重庆XXXXXXXX工程1#楼 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项 | 子项 |  | 查验内容 |  |  | 查验情况 |  | 查验结果 |
| 系统形式 | 系统形式 |  | 系统形式应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 □常高压 ☑临时高压 |  |  | 示例：采用临时高压消防给水系统。 |  | 符合要求 |
| 室内消火栓设置、参数规格、阀门组件及功能 | 设置、参数规格、阀门组件及功能 |  | 设置场所、位置应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  | 示例：设置208套消火栓，其设置场所、位置符合规范和图纸设计要求 |  | 符合要求 |
|  |  |  | 试验消火栓设置位置应符合设计要求，且栓口处应设置压力表。 |  |  | 示例：实验消火栓设置在屋面消防水箱间旁，栓口处设置压力表。 |  | 符合要求 |
|  |  |  | 在设置室内消火栓的场所内，包括设备层在内的各层均应设置消火栓；室内消火栓的设置应方便使用和维护。 |  |  | … … |  |  |
|  |  |  | 室内消火栓箱安装应平正、牢固，箱门开启角度≥120°。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 消火栓箱内水带、水枪等配件应齐全，栓口、按钮、卷盘等安装符合要求。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 栓口出水方向便于消防水带的敷设，栓口中心距地面高度宜为1.1m。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 箱门上应用红色字体注明“消火栓”字样，当室内消火栓隐蔽安装时，应有明显的标志，并应便于开启使用。 |  |  |  |  |  |
| 静水压力和动压力 | 静水压力 和动压力 |  | 最不利点静水压力应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 最低点静水压力应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 栓口动压应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
| 系统功能 | 采用临时高压系统的室内消火栓系统加压水泵的自动启泵功能 |  | 发生火灾时，开启室内消火栓出水灭火，应由水泵出水干管的压力开关、高位消防水箱出水管的流量开关直接自动启动消防水泵。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 测试消火栓按钮的报警信号功能。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 消防水泵启动后反馈信号显示功能测试。 |  |  |  |  |  |
|  | 转输消防水泵的启泵逻辑功能 |  | 分区供水采用转输消防水泵功能测试，转输泵宜在消防水泵启动后再启动；当消防给水分区供水采用串联消防水泵时，上区消防水泵宜在下区消防水泵启动后再启动。 |  |  |  |  |  |
| 其他 | 根据实际需要填写 |  |  |  |  |  |  |  |
| 查验结论 | □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 设计单位 |  | 监理单位 | 施工单位 |  | 技术服务机构 |  |
| 专业技术负责人 （签字） 项目负责人 （签字） 年 月 日 |  | 专业负责人 （签字） 项目负责人 （签字） 年 月 日 |  | 监理工程师 （签字） 总监理工程师 （签字） 年 月 日 | 技术负责人 （签字） 项目经理 （签字） 年 月 日 |  | 专业负责人 （签字） 项目负责人 （签字） 年 月 日 |  |

填表说明：项目设计不涉及的查验内容，查验情况及查验结果填“不涉及”。

## 13  自动喷水灭火系统

| 单位工程名称 |  |  | 重庆XXXXXXXX工程1#楼 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项 | 子项 |  | 查验内容 |  |  |  | 查验情况 | 查验结果 |
| 系统形式、设置场所 | 系统形式、设置场所 |  | 系统形式、设置场所等应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 ☑湿式系统 □干式系统 □预作用系统 □雨淋系统 □水幕系统 |  |  |  | 示例：采用湿式系统 | 符合要求 |
| 报警阀组 | 数量、型号和安装位置 |  | 报警阀组的数量、型号和安装位置应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。报警阀进出口采用的控制阀，应为信号阀或具有确保阀位处于常开状态的措施。 |  |  |  | 示例：设置报警阀组6套，其型号和安装位置符合要求，报警阀进出口采用信号阀并处于常开状态。 | 符合要求 |
|  | 排水设施 |  | 设置报警阀组的部位应设有排水设施。 |  |  |  | 示例：设置报警阀组的部位设有排水设施。 | 符合要求 |
|  | 雨淋阀 |  | 雨淋阀组压力表、电磁阀入口过滤器、雨淋报警阀控制腔的入口止回阀的安装应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  | 示例：不涉及 | 不涉及 |
|  | 水力警铃的安装及功能 |  | 水力警铃应安装在公共通道或值班室附近的外墙上，且应安装检修、测试用的阀门。水力警铃和报警阀的连接应采用热镀锌钢管。 |  |  |  | … … |  |
|  | 干式系统、预作用系统 |  | 干式系统、预作用系统应满足报警阀上的控制阀与空气压缩机或火灾自动报警系统的联动控制，应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
|  | 阀门组件 功能 |  | 水力警铃启动时，距水力警铃3m远处警铃声声强不应小于70dB。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 自动和手动方式启动的雨淋阀，应在15s之内启动；公称直径大于200mm的雨淋阀，应在60s之内启动。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 湿式报警阀动作时，在末端装置处放水，报警阀应及时启动；带延迟器的水力警铃应在5s~90s内发出报警铃声，不带延迟器的水力警铃应在15s内发出报警铃声；压力开关应及时动作，启动消防泵并反馈信号。 |  |  |  |  |  |
| 水流指示器 | 规格、型号和安装 |  | 水流指示器的规格、型号和安装位置，应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
|  | 信号阀的规格、型号和安装 |  | 当水流指示器入口前设置控制阀时，应采用信号阀，且引出线应用防水套管锁定。 |  |  |  |  |  |
| 喷头 | 设置场所、规格、型号、公称动作温度、响应时间指数 |  | 喷头设置场所、规格、型号、公称动作温度、响应时间指数（RTI），应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
|  | 喷头的安装 |  | 喷头与顶板、墙、梁等障碍物的距离、喷头间距应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 喷头周围不应被遮挡和存在障碍物；喷头（含隐蔽式喷头）装饰盖板不应附加任何装饰性涂层；易受机械损伤处、有碰撞危险场所的喷头，应加设喷头防护罩。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 腐蚀性气体环境和有冰冻危险场所安装的喷头，应采取防护措施。 腐蚀性场所和易产生粉尘、纤维等的场所内的喷头，应采取防止喷头堵塞的措施。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时，其下方应增设喷头。 采用早期抑制快速响应喷头和特殊应用喷头的场所，当障碍物宽度大于0.6m时，其下方应增设喷头。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 配水管两侧每根配水支管控制的标准流量洒水喷头数量，应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
|  | 最不利点处喷头的工作压力 |  | 系统水力计算最不利点处喷头的工作压力应大于或等于0.05MPa。 |  |  |  |  |  |
| 末端试水装置及试水阀 | 设置 |  | 每个报警阀组控制的供水管网水力计算最不利点洒水喷头处应设置末端试水装置。 其他防火分区、楼层均应设置DN25的试水阀。 |  |  |  |  |  |
|  | 排水设施 |  | 应设置相应的排水设施。 |  |  |  |  |  |
|  | 标识 |  | 末端试水装置和试水阀应有标识，并应采取不被他用的措施。 |  |  |  |  |  |
| 系统功能 | 湿式系统联动测试 |  | 湿式系统联动测试，水流指示器、报警阀、水力警铃、压力开关、消防水泵及与其联动的相关设备应动作，并应有反馈信号显示。在开启末端试水装置后5min内自动启动消防水泵。同时消防水泵应能满足由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关等开关信号直接联锁启动消防水泵的功能。 |  |  |  |  |  |
|  | 干式系统联动测试 |  | 干式系统联动测试，报警阀、压力开关、电动阀、水力警铃、消防水泵及与其联动的相关设备应动作，并应有反馈信号显示。 |  |  |  |  |  |
|  | 预作用系统、雨淋系统、水幕系统联动测试 |  | 预作用系统、雨淋系统、水幕系统联动测试，报警阀、电动阀、消防水泵及与其联动的相关设备、压力开关、水力警铃、水流指示器应动作，并应有反馈信号显示。 |  |  |  |  |  |
|  | 雨淋系统、水幕系统采用传动管控制联动测试及反馈信号 |  | 雨淋系统、水幕系统采用传动管控制联动测试，雨淋阀、水力警铃、压力开关、水泵、水流指示器应动作，并应有反馈信号显示。 |  |  |  |  |  |
| 其他 | 根据实际 需要填写 |  |  |  |  |  |  |  |
| 查验结论 |  | □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 设计单位 |  | 监理单位 | 施工单位 | 技术服务机构 |  |  |
| 专业技术负责人 （签字） 项目负责人 （签字） 年 月 日 |  | 专业负责人 （签字） 项目负责人 （签字） 年 月 日 |  | 监理工程师 （签字） 总监理工程师 （签字） 年 月 日 | 技术负责人 （签字） 项目经理 （签字） 年 月 日 | 专业负责人 （签字） 项目负责人 （签字） 年 月 日 |  |  |

填表说明：项目设计不涉及的查验内容，查验情况及查验结果填“不涉及”。

## 14  自动跟踪定位射流灭火系统

| 单位工程名称 |  |  | 重庆XXXXXXXX工程1#楼 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项 | 子项 |  | 查验内容 |  |  | 查验情况 |  | 查验结果 |
| 系统形式、设置场所 | 系统形式、设置场所 |  | 设置场所及系统选型应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 ☑自动消防炮 □喷射型自动射流灭火装置 □喷洒型自动射流灭火装置 |  |  | 示例：大厅按设计要求设置2台自动消防炮。 |  | 符合 要求 |
| 灭火装置 | 规格、型号、数量 |  | 自动跟踪定位射流灭火系统灭火装置的规格、型号、数量应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  | 示例：自动消防炮的规格、型号、数量符合要求 |  | 符合 要求 |
|  | 安装（包括固定支架或安装平台） |  | 灭火装置的固定支架或安装平台和结构，安装位置、安装高度应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  | 示例：自动消防炮的固定支架、安装位置和高度符合要求。 |  | 符合 要求 |
| 探测装置 | 安装及设置环境 |  | 探测装置的安装不应产生探测盲区。 探测装置应满足相应使用环境的防尘、防水、抗现场干扰等要求。 |  |  | … … |  |  |
| 控制装置 | 设置及安装 |  | 控制装置应设置在灭火装置的附近，便于现场手动操作，并应能观察到灭火装置动作。应具有防误操作的措施。控制装置安装应牢固可靠，控制装置的接地应安全可靠。 |  |  |  |  |  |
|  | 报警主机和现场控制盘 |  | 报警主机和现场控制盘应能控制自动消防炮或喷射型自动射流灭火装置的水平、俯仰回转动作、射流状态转换。 控制主机和现场控制箱应控制自动控制阀的开启和关闭，并应具有能启动消防水泵，而不自动停止消防水泵功能。 |  |  |  |  |  |
|  | 控制主机其他功能 |  | 控制主机应具有消防水泵、灭火装置、自动控制阀、信号阀和水流指示器等的状态显示功能。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 控制主机应具有自检、消声、复位、声光报警、故障报警、报警信息显示、记忆和打印、火灾现场视频实时监控和记录功能。 |  |  |  |  |  |
| 系统阀门 | 规格和安装位置 |  | 管网上的信号检修阀、自动控制阀、手动控制阀、泄水阀或泄水口、自动排气阀等，其规格和安装位置均应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
| 水流指示器 | 安装位置、数量及规格 |  | 水流指示器的安装位置、数量及规格应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。当安装在吊顶内时，吊顶应预留检修孔。 |  |  |  |  |  |
| 模拟末端试水装置 | 每个保护区的管网最不利点处的模拟末端试水装置规格型号、安装位置及其组件 |  | 每个保护区的管网最不利点处应设模拟末端试水装置。模拟末端试水装置应由探测部件、压力表、自动控制阀、手动试水阀、试水接头及排水管组成。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 模拟末端试水装置探测部件应与系统所采用的型号规格一致。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 模拟末端试水装置自动控制阀和手动试水阀的公称直径应与灭火装置前供水支管的管径相同。 |  |  |  |  |  |
|  | 末端试水装置的出水及排水设施 |  | 末端试水装置的出水，应采取孔口出流的方式排入排水管道，排水立管宜设伸顶通气管，管径应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
|  | 标识 |  | 模拟未端试水装置应设置明显的标识，并应采取不被他用的措施。 |  |  |  |  |  |
| 系统功能 | 自动控制状态下的动作状态 |  | 自动状态下应符合以下灭火要求： 1、自动消防炮和喷射型自动射流灭火系统应不少于2台对火源扫描定位和至少1台且最多2台灭火装置自动开启射流，且射流应能到达火源。 2、喷洒型自动射流灭火系统灭火装置应自动开启射流，且其中应至少有一组灭火装置的射流能到达火源。 |  |  |  |  |  |
|  | 控制方式 |  | 应具有自动控制、消防控制室手动控制和现场手动控制的启动方式。 消防控制室手动控制和现场手动控制相对于自动控制应具有优先权。 |  |  |  |  |  |
|  | 模拟末端试水装置的系统启动功能 |  | 模拟末端试水装置的系统启动功能应正常。 |  |  |  |  |  |
|  | 灭火试验 |  | 系统自动跟踪定位射流灭火试验应正常。 |  |  |  |  |  |
|  | 主备电源切换功能 |  | 系统的主电源和备用电源切换功能应正常。 |  |  |  |  |  |
| 其他 | 根据实际需要填写 |  |  |  |  |  |  |  |
| 查验结论 |  | □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 设计单位 |  | 监理单位 | 施工单位 |  | 技术服务机构 |  |
| 专业技术负责人 （签字） 项目负责人 （签字） 年 月 日 |  | 专业负责人 （签字） 项目负责人 （签字） 年 月 日 |  | 监理工程师 （签字） 总监理工程师 （签字） 年 月 日 | 技术负责人 （签字） 项目经理 （签字） 年 月 日 |  | 专业负责人 （签字） 项目负责人 （签字） 年 月 日 |  |

填表说明：项目设计不涉及的查验内容，查验情况及查验结果填“不涉及”。

## 15  细水雾、水喷雾灭火系统

| 单位工程名称 |  |  |  | 重庆XXXXXXXX工程1#楼 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项 |  | 子项 |  | 查验内容 |  |  | 查验情况 |  | 查验结果 |
| 系统形式、设置场所 |  | 系统形式、设置场所 |  | 系统形式和设置场所应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 ☑全淹没应用方式的开式系统 □局部应用方式的开式系统 □闭式系统 |  |  | 示例：采用全淹没应用方式的开始系统 |  | 符合 要求 |
| 水源 |  | 细水雾灭火系统储水箱设置、有效容积及功能 |  | 细水雾灭火系统储水箱的结构、材质、容量应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  | 示例：储水箱的结构、材质、容量符合要求 |  | 符合 要求 |
|  |  |  |  | 细水雾灭火系统储水箱应具有防尘、避光的技术措施。 |  |  | 示例：具有防尘、避光措施 |  | 符合 要求 |
|  |  |  |  | 细水雾灭火系统储水箱应设置液位显示、高低液位报警装置和溢流、透气及放空装置。 |  |  | … … |  |  |
|  |  |  |  | 细水雾灭火系统储水箱进（补）水管管径、供水能力及自动补水装置应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 系统水质 |  | 系统水质除应符合制造商的技术要求外，应满足系统灭火、控火、防护冷却或防火分隔以及可靠运行和持续喷雾的要求，并应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 过滤器 |  | 过滤器的材质、网孔孔径、设置位置应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求，并应便于维护、更换和清洗。 |  |  |  |  |  |
| 水泵（含备用泵） |  | 数量、规格、设置及功能 |  | 水泵数量、规格、设置应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 主、备用泵的自动切换时间不应小于30s。采用柴油机泵时，持续运行时间不应小于60min。 |  |  |  |  |  |
| 瓶组 |  | 数量、型号、规格、安装位置、固定方式和标志 |  | 瓶组的数量、型号、规格、安装位置、固定方式和标志，应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 储水容器和储气容器 |  | 细水雾灭火系统储水容器内水的充装量和储气容器内氮气或压缩空气的储存压力，应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
| 控制阀 |  | 型号、规格、固定方式和启闭标识，试水阀的型号、规格及安装 |  | 控制阀的型号、规格、固定方式和启闭标识、试水阀及其安装位置等应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 阀门功能 |  | 系统电动控制阀或气动控制阀的开、闭状态、故障原因显示、开启时间、自动、手动及机械应急启动等功能应正常。 |  |  |  |  |  |
| 喷头 |  | 喷头设置及安装 |  | 喷头设置及安装应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 系统最不利点喷头的工作压力 |  | 系统最不利点喷头的工作压力应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
| 手动启动装置 |  | 设置、防护措施和标识 |  | 细水雾灭火系统消防控制室内和防护区入口处，应设置系统手动启动装置，并应采取防止误操作的措施，且应设置与所保护场所对应的明确标识。 |  |  |  |  |  |
| 系统功能 |  | 水喷雾灭火系统启动方式 |  | 应具有自动控制、手动控制和机械应急操作的启动方式。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 细水雾灭火开式系统 |  | 细水雾灭火开式系统联动测试，分区控制阀、泵组或瓶组及其他消防联动控制设备、信号反馈装置、相应场所入口处的警示灯应动作，并应有反馈信号显示。进行实际细水雾喷放试验时，相应防护区或保护对象保护面积内的喷头应喷出细水雾，系统的响应时间应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 细水雾灭火闭式系统 |  | 细水雾灭火闭式系统联动测试，信号反馈装置、泵组及与其联动的相关设备应动作，并应有反馈信号显示。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 水喷雾灭火系统采用模拟火灾信号启动 |  | 水喷雾灭火系统联动测试，相应的分区雨淋报警阀（或电动控制阀、气动控制阀）、水力警铃、压力开关、消防水泵及与其联动的相关设备、水流指示器应动作，并应有反馈信号显示。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 水喷雾灭火系统采用传动管启动 |  | 水喷雾灭火系统采用传动管控制联动测试，雨淋阀、水力警铃、压力开关、水泵、水流指示器应动作，并应有反馈信号显示。 |  |  |  |  |  |
| 其他 |  | 根据实际需要填写 |  |  |  |  |  |  |  |
| 查验结论 | □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  | 设计单位 |  | 监理单位 | 施工单位 |  | 技术服务机构 |  |
| 专业技术负责人 （签字） 项目负责人 （签字） 年 月 日 |  |  | 专业负责人 （签字） 项目负责人 （签字） 年 月 日 |  | 监理工程师 （签字） 总监理工程师 （签字） 年 月 日 | 技术负责人 （签字） 项目经理 （签字） 年 月 日 |  | 专业负责人 （签字） 项目负责人 （签字） 年 月 日 |  |

填表说明：项目设计不涉及的查验内容，查验情况及查验结果填“不涉及”

## 16  建筑灭火器

| 单位工程名称 |  |  | 重庆XXXXXXXX工程1#楼 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项 | 子项 |  | 查验内容 |  |  | 查验情况 |  | 查验结果 |
| 建筑灭火器 | 设置要求 |  | 灭火器设置的位置、数量、规格、型号应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  | 示例：灭火器型号：MF/ABC5，灭火器设置的位置、数量、规格、型号与设计文件一致。 |  | 符合要求 |
|  | 标志 |  | 灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点，且不应影响人员安全疏散。当确需设置在有视线障碍的设置点时，应设置指示灭火器位置的醒目标志。 |  |  | 示例：灭火器设置在位置明显和便于取用的地点，且未影响人员安全疏散 |  | 符合要求 |
|  | 压力要求 |  | 灭火器压力指示器的指针应在绿区范围内。 |  |  | 示例：灭火器压力指示器的指针在绿区范围内 |  | 符合要求 |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 查验结论 | ☑合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 设计单位 |  | 监理单位 | 施工单位 |  | 技术服务机构 |  |
| 专业技术负责人 （签字） 项目负责人 （签字） 年 月 日 |  | 专业负责人 （签字） 项目负责人 （签字） 年 月 日 |  | 监理工程师 （签字） 总监理工程师 （签字） 年 月 日 | 技术负责人 （签字） 项目经理 （签字） 年 月 日 |  | 专业负责人 （签字） 项目负责人 （签字） 年 月 日 |  |

填表说明：项目设计不涉及的查验内容，查验情况及查验结果填“不涉及”。

## 17  泡沫灭火系统

| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项 | 子项 | 查验内容 |  |  | 查验情况 |  | 查验结果 |
| 系统形式、设置场所 | 系统形式、设置场所 | 系统形式、设置场所应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 系统形式：☑低倍数 □中倍数 □高倍数 □固定式 □移动式 □半固定式 喷射方式：☑液上喷射系统 □液下喷射系统 灭火组件：☑泡沫消火栓（炮） □其他： |  |  | 示例：系统形式、设置场所符合要求 |  | 符合要求 |
| 防护区 | 设置及安全要求 | 防护区设置及安全要求应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求 |  |  | 示例：防护区设置及安全要求符合要求 |  | 符合要求 |
| 泡沫液储罐 | 泡沫液类型、储量、有效期及铭牌信息、储罐安装 | 泡沫液类型、储量、有效期及铭牌信息、储罐安装应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  | 示例：泡沫液类型、储量、有效期及铭牌信息、储罐安装符合要求 |  | 符合要求 |
| 泡沫比例混合器（装置） | 选型与安装 | 泡沫比例混合器（装置）的选型与安装应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  | … … |  |  |
| 泡沫产生装置 | 规格、型号和安装质量 | 泡沫产生装置规格、型号应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 泡沫产生装置安装质量应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
| 泡沫产生器 | 选型、安装及阀门组件 | 泡沫产生装置规格、型号应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求 |  |  |  |  |  |
|  |  | 横式泡沫产生器出口的直管段长度应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
| 泡沫消火栓（箱）、泡沫喷头、泡沫炮 | 设置、参数规格、阀门组件及功能 | 设备类型： □泡沫炮 □泡沫喷头 □泡沫消火栓 □其他： 规格、型号应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 泡沫消火栓外观应正常，阀门应可灵活启闭。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 喷头周围不应有影响泡沫喷洒的障碍物。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 泡沫炮应牢固固定、立管应垂直安装，炮口应朝向防护区，并不应有影响泡沫喷射的障碍物。 |  |  |  |  |  |
| 管道及阀门 | 管道的设置及其参数规格、阀门组件及其功能 | 1、管道材质、规格、型号、安装位置及其连接方式应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 2、当出现U形管时应有放空措施，冲洗及放空管道应设置在泡沫液管道的最低处。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 阀门的材质、规格、型号、安装位置及其连接方式应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 在寒冷季节有冰冻的地区，泡沫灭火系统的湿式管道应采取防冻措施。 |  |  |  |  |  |
| 系统功能 | 中倍数或高倍数泡沫灭火系统的启动方式 | 对于中倍数或高倍数泡沫灭火系统，全淹没系统应具有自动控制、手动控制和机械应急操作的启动方式，自动控制的固定式局部应用系统应具有手动和机械应急操作的启动方式，手动控制的固定式局部应用系统应具有机械应急操作的启动方式。 |  |  |  |  |  |
|  | 喷水试验 | 自动启动、手动启动功能、系统流量应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
|  | 低倍数泡沫灭火系统喷泡沫试验功能 | 泡沫喷射试验相关功能、泡沫混合液流量应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 发泡倍数应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
|  | 中倍数、高倍数泡沫灭火系统喷泡沫试验功能 | 泡沫喷射试验相关功能应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 供给速率及混合比应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
| 其他 | 根据实际需要填写 |  |  |  |  |  |  |
| 查验结论 | □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 设计单位 | 监理单位 | 施工单位 |  | 技术服务机构 |  |
| 专业技术负责人 （签字） 项目负责人 （签字） 年 月 日 |  | 专业负责人 （签字） 项目负责人 （签字） 年 月 日 | 监理工程师 （签字） 总监理工程师 （签字） 年 月 日 | 技术负责人 （签字） 项目经理 （签字） 年 月 日 |  | 专业负责人 （签字） 项目负责人 （签字） 年 月 日 |  |

填表说明：项目设计不涉及的查验内容，查验情况及查验结果填“不涉及”。

## 18  气体灭火系统

| 单位工程名称 |  |  | 重庆XXXXXXXX工程1#楼 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项 | 子项 |  | 查验内容 |  |  | 查验情况 |  | 查验结果 |
| 系统形式、设置场所 | 系统形式、设置场所 |  | 系统形式和设置场所应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 灭火剂类型：☑七氟丙烷 □IG541混合气体 □CO2 □其他： 系统型式: □局部应用系统 ☑全淹没系统 管网型式：□管网式 □组合分配式 □单元独立式 ☑预制式 ： |  |  | 示例：地下车库负一层变配电室、一层弱电机房设置七氟丙烷无管网灭火系统。 |  | 符合要求 |
| 防护区 | 防护区或保护对象设置位置、面积、容积、保护对象类型 |  | 防护区设置位置、面积及容积应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 喷放灭火剂前，防护区内除泄压口外的开口应能自行关闭。 |  |  | 示例：防护区设置位置、面积及容积符合设计文件及标准的要求，喷放灭火剂前，防护区内除泄压口外的开口能自行关闭。 |  | 符合要求 |
|  |  |  | 防护区应有保证人员在30s内疏散完毕的通道及出口，应设应急照明与疏散指示标志。防护区内应设火灾声报警器，可增设闪光报警器。防护区的入口处应设火灾声、光报警器和灭火剂喷放指示灯。 |  |  | 示例：防护区有保证人员在30s内疏散完毕的通道及出口，已设应急照明与疏散指示标志、闪光报警器指示灯等设备。 |  | 符合要求 |
|  |  |  | 泄压口开口面积、安装高度应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  | … … |  |  |
|  |  |  | 防护区的门应向疏散方向开启并能自行关闭，入口处应设采用的相应气体灭火系统的永久性标志牌。 |  |  |  |  |  |
|  | 安全设施的设置 |  | 1、防护区的门应向疏散方向开启并能自行关闭；用于疏散的门必须能从防护区内打开。 2、灭火后的防护区应通风换气，地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护区，应设置机械排风装置。 3、手动启动、停止按钮，手动、自动转换开关应安装在防护区入口便于操作的部位。 |  |  |  |  |  |
| 储瓶间 | 设置位置、面积 |  | 储瓶间设置位置、面积应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
|  | 安全设施的设置 |  | 储瓶间的门开启方向应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。储瓶间内应设应急照明。地下储瓶间应设机械排风装置，排风口应设在下部，并通过排风管排出室外。 |  |  |  |  |  |
| 储存容器 | 容积及功能 |  | 灭火剂储存容器规格、型号，外观及报警功能和安全装置应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
| 集流管 | 安装和安全装置 |  | 集流管的安装和安全装置应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
| 阀门及组件 | 单向阀、选择阀及信号反馈装置的安装 |  | 单向阀的安装应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 选择阀的流向指示箭头应指向介质流动方向，操作手柄应安装位置及高度应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 每个选择阀的信号反馈装置安装位置应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 选择阀上应设置标明防护区或保护对象名称或编号的永久性标志牌，并应便于观察。 |  |  |  |  |  |
| 驱动装置 | 安装情况 |  | 驱动气体储存容器应标明防护区名称及编号、介质名称，容器应无明显缺陷、 机械应急操作装置上应有完整铅封、容器阀上应安装低泄高封阀。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 气动驱动装置管道布置应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 竖直管道应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定。 |  |  |  |  |  |
| 灭火剂输送管道 | 设置、参数规格、阀门、支吊架的安装及功能 |  | 管道穿过墙壁、楼板处应安装套管，套管安装、支吊架设置及防火封堵应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 经过有爆炸危险和变电、配电场所的管网,以及布设在以上场所的金属箱体等，应设防静电接地。 |  |  |  |  |  |
| 喷嘴 | 外观，喷嘴型号、规格及喷孔方向 |  | 喷嘴外观应良好，安装数量、位置、型号、规格、射流方向应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
| 预制式灭火装置 | 同一个保护区内预制式灭火装置数量、规格、型号及安装 |  | 同一个保护区内预制式灭火装置数量、规格、型号及安装应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
| 系统功能 | 管网式和预制式的系统控制功能设置 |  | 1、管网式应具有自动控制、手动控制和机械应急操作的启动方式。 2、预制式应具有自动控制、手动控制。 |  |  |  |  |  |
|  | 主、备用电源切换功能测试控制器功能 |  | 主备电源切换功能应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
|  | 手动控制功能 |  | 自动、手动转换功能应正常。 无论装置处于自动或手动状态，手动操作启动功能应正常。 |  |  |  |  |  |
|  | 自动控制功能 |  | 模拟喷气试验应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
|  | 紧急切断装置功能试验 |  | 紧急切断装置功能应应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
|  | 模拟切换操作功能 |  | 设有灭火剂备用量的模拟切换操作功能应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
| 其他 | 根据实际需要填写 |  |  |  |  |  |  |  |
| 查验结论 | ☑合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 设计单位 |  | 监理单位 | 施工单位 |  | 技术服务机构 |  |
| 专业技术负责人 （签字） 项目负责人 （签字） 年 月 日 |  | 专业负责人 （签字） 项目负责人 （签字） 年 月 日 |  | 监理工程师 （签字） 总监理工程师 （签字） 年 月 日 | 技术负责人 （签字） 项目经理 （签字） 年 月 日 |  | 专业负责人 （签字） 项目负责人 （签字） 年 月 日 |  |

填表说明：项目设计不涉及的查验内容，查验情况及查验结果填“不涉及”。

## 19  消防电源及其配电

| 单位工程名称 |  |  | 重庆XXXXXXXX工程1#楼 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项 | 子项 |  | 查验内容 |  |  | 查验情况 |  | 查验结果 |
| 消防电源 | 消防负荷等级、供电形式 |  | 负荷等级、供电形式等应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  | 示例：消防用电按一级负荷供电、供电形式符合要求 |  | 符合要求 |
| 备用发电机 | 规格、型号及功率 |  | 规格、型号及功率应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  | 示例：不涉及 |  | 不涉及 |
|  | 启动方式 |  | 备用发电机应设置自动和手动启动装置，当采用自动启动方式时，应能保证在30s内供电。 |  |  | 示例：不涉及 |  | 不涉及 |
|  | 储油量低位报警或显示功能 |  | 民用建筑的消防负荷和非消防负荷共用柴油发电机组时，应具备储油量低位报警或显示的功能。 |  |  | 示例：不涉及 |  | 不涉及 |
| 其他备用电源 | 规格、型号及功率，电源转换功能和控制功能 |  | 规格、型号、容量及功率，电源转换功能和控制功能应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  | … … |  |  |
| 消防配电 | 专用供电回路 |  | 消防用电设备应采用专用的供电回路，当建筑内的生产、生活用电被切断时，应仍能保证消防用电设备的用电需要。 |  |  |  |  |  |
|  | 架空电线与保护对象的间距 |  | 架空电线与保护对象的间距应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
|  | 自动切换装置 |  | 除按照三级负荷供电的消防用电设备外，消防控制室、消防水泵房的消防用电设备及消防电梯等的供电，应在其配电线路的最末一级配电箱内设置自动切换装置。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 防烟和排烟风机房的消防用电设备的供电，应在其配电线路的最末一级配电箱内或所在防火分区的配电箱内设置自动切换装置。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 防火卷帘、电动排烟窗、消防潜污泵、消防应急照明和疏散指示标志等的供电，应在所在防火分区的配电箱内设置自动切换装置。 |  |  |  |  |  |
|  | 消防配电线路 |  | 线路选型、敷设方式、防火保护措施应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
| 用电设施 | 防火措施 |  | 开关、插座和照明灯具靠近可燃物时采取的防火措施应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 照明灯具及电气设备、线路的高温部位，当靠近非A级装修材料或构件时，应采取隔热、散热等防火保护措施，与窗帘、帷幕、幕布、软包等装修材料的距离不应小于500mm。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可燃材料仓库内应对灯具的发热部件采取隔热等防火措施，不应使用卤钨灯等高温照明灯具；配电箱及开关应设置在仓库外。 |  |  |  |  |  |
|  | 防爆措施 |  | 爆炸危险环境电力装置的设置应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
|  | 防水防尘措施 |  | 可能处于潮湿环境内的消防电气设备，外壳的防尘与防水等级应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
| 其他 | 根据实际需要填写 |  |  |  |  |  |  |  |
| 查验结论 | □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 设计单位 |  | 监理单位 | 施工单位 |  | 技术服务机构 |  |
| 专业技术负责人 （签字） 项目负责人 （签字） 年 月 日 |  | 专业负责人 （签字） 项目负责人 （签字） 年 月 日 |  | 监理工程师 （签字） 总监理工程师 （签字） 年 月 日 | 技术负责人 （签字） 项目经理 （签字） 年 月 日 |  | 专业负责人 （签字） 项目负责人 （签字） 年 月 日 |  |

填表说明：项目设计不涉及的查验内容，查验情况及查验结果填“不涉及”。

## 20  火灾自动报警系统

| 单位工程名称 |  |  | 重庆XXXXXXXX工程1#楼 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项 | 子项 |  | 查验内容 |  |  | 查验情况 |  | 查验结果 |
| 系统选型 | 系统形式 |  | 火灾自动报警系统的设置形式应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 区域报警系统 集中报警系统 控制中心报警系统 |  |  | 示例：采用控制中心报警系统。 |  | 符合 要求 |
|  | 火灾报警控制器、消防联动控制器、总线短路隔离器所连接的系统设备数量 |  | 任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  | 示例：设置2台火灾报警控制器，其中1号报警控制器所连接的设备总数为1773个；2号报警控制器所连接的设备总数为1479个。 |  | 符合 要求 |
|  |  |  | 任一台消防联动控制器地址总数或火灾报警控制器（联动型）所控制的各类模块总数应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  | 示例：设置2台火灾报警控制器，其中1号报警控制器所连接的设备总数为714个；2号报警控制器所连接的各类模块总数为408个。 |  | 符合 要求 |
|  |  |  | 总线短路隔离器的设置应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求；系统总线上应设置总线短路隔离器，每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备的总数不应大于32点；总线在穿越防火分区处应设置总线短路隔离器。 |  |  | … … |  |  |
|  |  |  | 每台控制器直接连接的火灾探测器、手动报警按钮和模块等设备应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求；除消防控制室设置的火灾报警控制器和消防联动控制器外，每台控制器直接连接的火灾探测器、手动报警按钮和模块等设备不应跨越避难层。 |  |  |  |  |  |
| 探测器 | 规格型号、适用场所、防护等级、设置、安装 |  | 探测器的规格型号、适用场所、防护等级、设置、安装应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
|  | 功能 |  | 故障、报警、复位功能应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
| 手动火灾报警按钮 | 规格型号、适用场所、防护等级、设置、安装 |  | 手动火灾报警按钮的规格型号、适用场所、防护等级、设置、安装应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 手动报警按钮的设置应满足人员快速报警的要求，每个防火分区或楼层应至少设置1个手动火灾报警按钮。 |  |  |  |  |  |
|  | 功能 |  | 故障、报警、复位功能应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
| 区域显示器 | 设置、防护等级 |  | 设置位置和安装、防护等级应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
|  | 功能 |  | 接收和显示、消音、复位等功能应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
| 模块 | 设置、防护等级、功能 |  | 设置、防护等级、功能应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 模块严禁设置在配电柜（箱）内，一个报警区域内的模块不应控制其他报警区域的设备。 |  |  |  |  |  |
|  | 安装 |  | 安装应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
| 消防通讯 | 设置位置、数量、防护等级 |  | 消防专用电话总机，消防专用电话分机及电话插孔的设置位置、数量、防护等级应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
|  | 功能 |  | 消防电话的通话功能应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
|  | 外线电话的设置和功能 |  | 消防控制室内应设置可直接报火警的外线电话。 |  |  |  |  |  |
| 布线 | 线缆选型、敷设方式 |  | 线缆选型、敷设方式应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
|  | 防火保护措施 |  | 线路暗敷设时，应采用金属管、可挠（金属）电气导管或B1级以上的刚性塑料管保护，并应敷设在不燃烧体的结构层内。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 线路明敷设时，应采用金属管、可挠（金属）电气导管或金属封闭线槽保护。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 从接线盒、线槽等处引到探测器底座盒、控制设备盒、扬声器箱的线路，均应加金属保护管保护。 |  |  |  |  |  |
| 火灾警报器 | 规格型号、适用场所、防护等级、设置、安装 |  | 火灾警报器的规格型号、适用场所、防护等级、设置、安装应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
|  | 功能 |  | 在确认火灾后，系统应能启动所有火灾声、光警报器。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 火灾声、光警报器的设置应满足人员及时接受火警信号的要求，每个报警区域内的火灾警报器的声压级应高于背景噪声15dB，且不应低于60dB |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 具有语音提示功能的火灾声警报器应具有语音同步的功能。 |  |  |  |  |  |
| 消防应急广播 | 规格型号、适用场所、防护等级、设置、安装 |  | 消防应急广播的规格型号、适用场所、防护等级、设置、安装应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
|  | 功能 |  | 功能设置应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 具有消防应急广播功能的多用途公共广播系统，应具有强制切入消防应急广播的功能。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 当确认火灾后，应同时向全楼进行广播。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 在环境噪声大于60dB 的场所设置的扬声器，在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声15dB。 |  |  |  |  |  |
| 火灾报警控制器、消防联动控制器 | 规格型号、适用场所、防护等级、设置、安装 |  | 火灾报警控制器、消防联动控制器的规格型号、适用场所、防护等级、设置、安装应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
|  | 控制器功能 |  | 控制功能应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
|  | 消防联动控制的基本功能和性能要求 |  | 需要火灾自动报警系统联动控制的消防设备，其联动触发信号应为两个独立的报警触发装置报警信号的“与”逻辑组合。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 消防联动控制器应能按设定的控制逻辑向各相关受控设备发出联动控制信号，并接受其联动反馈信号。 |  |  |  |  |  |
| 消防控制室图形显示装置 | 设置 |  | 设置应符合火灾报警控制器的安装设置要求。 |  |  |  |  |  |
|  | 功能 |  | 显示应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
| 消防设备电源 | 控制与显示类设备主电源的供电与连接要求 |  | 火灾自动报警系统中控制与显示类设备的主电源应直接与消防电源连接，不应使用电源插头。 |  |  |  |  |  |
|  | 备用电源蓄电池的参数、安装 |  | 蓄电池的参数和安装应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
| 防火门监控系统 | 设置、安装 |  | 系统设置、安装应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
|  | 监控器基本功能 |  | 监控器基本功能应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
|  | 联动控制功能 |  | 系统联动控制功能应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
| 消防设备电源监控系统 | 设置 |  | 系统设置应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
|  | 传感器的规格型号、适用场所、设置、安装 |  | 传感器的规格型号、适用场所、设置、安装应符合设计文件和及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
|  | 监控器的设置、安装和功能 |  | 监控器的设置、安装和功能应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
| 电气火灾监控系统 | 设置 |  | 系统设置应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
|  | 探测器的规格型号、适用场所、设置、安装 |  | 探测器的规格型号、适用场所、设置、安装应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
|  | 监控器的设置、安装和功能 |  | 监控器的设置、安装和功能应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
| 可燃气体探测报警系统 | 设置 |  | 系统设置应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
|  | 探测器的规格型号、适用场所、设置、安装 |  | 探测器的规格型号、适用场所、设置、安装应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
|  | 控制器设置和安装 |  | 控制器设置和安装应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
|  | 功能 |  | 系统功能应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
| 其他 | 根据实际需要填写 |  |  |  |  |  |  |  |
| 查验结论 | □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 设计单位 |  | 监理单位 | 施工单位 |  | 技术服务机构 |  |
| 专业技术负责人 （签字） 项目负责人 （签字） 年 月 日 |  | 专业负责人 （签字） 项目负责人 （签字） 年 月 日 |  | 监理工程师 （签字） 总监理工程师 （签字） 年 月 日 | 技术负责人 （签字） 项目经理 （签字） 年 月 日 |  | 专业负责人 （签字） 项目负责人 （签字） 年 月 日 |  |

填表说明：项目设计不涉及的查验内容，查验情况及查验结果填“不涉及”。

## 21  消防应急照明和疏散指示系统

| 单位工程名称 |  |  | 重庆XXXXXXXX工程1#楼 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项 | 子项 |  | 查验内容 |  |  | 查验情况 | 查验结果 |
| 系统选型 | 系统形式 |  | 系统选型应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 集中电源集中控制型系统 自带电源集中控制型系统 集中电源非集中控制型系统 自带电源非集中控制型系统 |  |  | 示例：采用集中电源集中控制型系统。 | 符合要求 |
| 灯具 | 规格型号、适用场所、防护等级、设置、安装 |  | 灯具的规格型号、适用场所、防护等级、设置、安装应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  | 示例：灯具的规格型号、适用场所、防护等级、设置、安装符合设计要求。 | 符合要求 |
|  | 疏散照明的地面最低水平照度 |  | 建筑内疏散照明的地面最低水平照度应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  | 示例：建筑内疏散照明的地面最低水平照度符合设计要求。 | 符合要求 |
|  | 备用照明的设置场所及其作业面的最低照度 |  | 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房应设置备用照明，其作业面的最低照度不应低于正常照明的照度。 |  |  | … … |  |
| 应急照明控制器 | 规格型号、适用场所、防护等级、设置、安装 |  | 应急照明控制器的规格型号、适用场所、防护等级、设置、安装应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |
| 应急照明集中电源、应急照明配电箱 | 规格型号、适用场所、防护等级、设置、安装 |  | 应急照明集中电源、应急照明配电箱的规格型号、适用场所、防护等级、设置、安装应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |
| 配电及布线 | 设计、电源、供电方式 |  | 系统配电的设计、电源、供电方式应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |
|  | 线路导体的选型、防护方式 |  | 系统线路的选型、防护方式应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |
| 系统功能 | 集中控制型系统 |  | 集中控制型系统的功能应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |
|  | 非集中控制型系统 |  | 非集中控制型系统的功能应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |
|  | 备用照明 |  | 备用照明的功能应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |
| 其他 | 根据实际需要填写 |  |  |  |  |  |  |
| 查验结论 | ☑合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 设计单位 |  | 监理单位 | 施工单位 | 技术服务机构 |  |
| 专业技术负责人 （签字） 项目负责人 （签字） 年 月 日 |  | 专业负责人 （签字） 项目负责人 （签字） 年 月 日 |  | 监理工程师 （签字） 总监理工程师 （签字） 年 月 日 | 技术负责人 （签字） 项目经理 （签字） 年 月 日 | 专业负责人 （签字） 项目负责人 （签字） 年 月 日 |  |

填表说明：项目设计不涉及的查验内容，查验情况及查验结果填“不涉及”。

## 22  防排烟系统及通风空调系统防火

| 单位工程名称 |  |  | 重庆XXXXXXXX工程1#楼 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项 | 子项 |  | 查验内容 |  |  | 查验情况 |  | 查验结果 |  |
| 系统选型 | 防烟系统 |  | 防烟系统形式应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 ☑自然通风 ☑机械加压送风 |  |  | 示例：主要功能房间均采用自然通风,地上楼梯间及前室均采用自然通风,不满足自然通风要求的楼梯间及前室均采用机械加压送风。 |  | 符合要求 |  |
|  | 排烟系统 |  | 排烟系统形式应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 □自然排烟 ☑机械排烟 |  |  | 示例：采用机械排烟排烟，系统形式符合设计要求。 |  | 符合要求 |  |
|  | 通风、空气调节系统 |  | 通风、空气调节系统形式应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  | 示例：通风、空气调节系统形式符合设计要求。 |  | 符合要求 |  |
| 自然通风设施 | 楼梯间 |  | 封闭楼梯间、防烟楼梯间可开启外窗（开口）的设置要求和面积应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  | … … |  |  |  |
|  | 前室 |  | 防烟楼梯间前室、消防电梯前室可开启外窗（开口）的设置要求和面积应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 避难层（间） |  | 避难层（间）可开启外窗的设置要求和面积应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 自然排烟窗 | 布置方式、设置高度、开启装置、面积 |  | 自然排烟窗的布置方式、设置高度、开启装置、面积应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 功能测试 |  | 自动排烟窗应能与火灾自动报警系统自动启动。 |  |  |  |  |  |  |
| 应急排烟窗 （应急排烟排热设施） | 设置要求和面积 |  | 应急排烟窗（应急排烟排热设施）的设置要求和面积应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 功能测试 |  | 应急排烟窗（应急排烟排热设施）功能测试应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 防烟分区 | 划分方式 |  | 防烟分区的划分等应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 挡烟分隔设施 |  | 挡烟分隔设施的设置、材质、安装位置和下垂高度应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 功能测试 |  | 活动挡烟垂壁应具有火灾自动报警系统自动启动和现场手动启动功能，当火灾确认后，火灾自动报警系统应在15s内联动相应防烟分区的全部活动挡烟垂壁，60s以内挡烟垂壁应开启到位。 |  |  |  |  |  |  |
| 风机 | 机械加压送风机 |  | 机械加压送风机的安装位置、数量、规格型号、检修空间等应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 机械排烟风机 |  | 机械排烟风机的安装位置、数量、规格型号、检修空间等应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 机械补风机 |  | 机械补风机的安装位置、数量、规格型号、检修空间等应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 风口 | 正压送风口 |  | 正压送风口的设置位置、数量、尺寸、手动开启功能设置位置、数量、尺寸应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 排烟口 |  | 排烟口的设置位置、数量、尺寸、手动开启功能应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 补风口 |  | 补风口的设置位置、数量、尺寸应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 设置间距 |  | 送风机的进风口不应与排烟风机的出风口设在同一面上。当确有困难时，送风机的进风口与排烟风机的出风口应分开布置，且竖向布置时，送风机的进风口应设置在排烟出口的下方，其两者边缘最小垂直距离不应小于6.0m；水平布置时，两者边缘最小水平距离不应小于20.0m。 |  |  |  |  |  |  |
| 风管 | 机械加压送风管 |  | 加压送风管道材料和耐火极限应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 机械排烟风管 |  | 排烟管道材料和耐火极限应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 补风管 |  | 补风管道材料和耐火极限应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 阀门 | 排烟阀、排烟防火阀、防火阀 |  | 排烟阀、排烟防火阀、防火阀等阀门的数量、设置部位、标识应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 功能测试 |  | 防火阀、排烟防火阀的手动控制应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 通风空调设施 | 通风空调设施 |  | 燃油或燃气锅炉房的事故通风机、气体灭火系统的事故通风机选型和联动控制应符合设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 易燃易爆房间，其送、排风系统通风设备应采用防爆型，送风机在单独分隔通风机房且送风干管上设置防止回流设施可采用普通型。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 为甲、乙类厂房服务的送风设备与排风设备应分别布置在不同通风机房内，且排风设备不应和其他房间的送、排风设备布置在同一通风机房内。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 甲、乙类生产场所；甲、乙类物质储存场所；产生燃烧或爆炸危险性粉尘、纤维且所排除空气的含尘浓度不小于其爆炸下限25%的丙类生产或储存场所；产生易燃易爆气体或蒸气且所排除空气的含气体浓度不小于其爆炸下限值10%的其他场所；其他具有甲、乙类火灾危险性的房间等场所的空气不应循环使用。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 含有燃烧和爆炸危险粉尘的空气，在进入排风机前应采用不产生火花的除尘器进行处理。对于遇水可能形成爆炸的粉尘，严禁采用湿式除尘器。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 净化或输送有爆炸危险粉尘和碎屑的除尘器、过滤器或管道，均应设置泄压装置。净化有爆炸危险粉尘的干式除尘器和过滤器应布置在系统的负压段上。 |  |  |  |  |  |  |
| 系统功能 | 防烟系统 |  | 加压送风机应具有现场手动启动、与火灾自动报警系统联动启动和在消防控制室手动启动的功能；当系统中任一常闭正压送风口开启时，相应的加压风机均应能联动启动。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 机械加压送风系统应与火灾自动报警系统联动，并应能在防火分区内的火灾信号确认后15s内联动同时开启该防火分区的全部疏散楼梯间、该防火分区所在着火层及其相邻上下各一层疏散楼梯间前室或合用前室的常闭正压送风口和加压送风机。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 排烟系统 |  | 排烟风机、补风机应具有现场手动启动、与火灾自动报警系统联动启动和在消防控制室手动启动的功能；当任一排烟阀或排烟口开启时，相应的排烟风机、补风机均应能联动启动。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 当火灾确认后，火灾自动报警系统应在15s内联动开启相应防烟分区的全部排烟阀、排烟口、排烟风机和补风设施，并应在30s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 排烟防火阀应能在280℃时自行关闭和联锁关闭相应排烟风机、补风机。 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | 根据实际 需要填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 查验结论 | □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 设计单位 |  | 监理单位 | 施工单位 |  | 技术服务机构 |  |
| 专业技术负责人 （签字） 项目负责人 （签字） 年 月 日 |  | 专业负责人 （签字） 项目负责人 （签字） 年 月 日 |  | 监理工程师 （签字） 总监理工程师 （签字） 年 月 日 | 技术负责人 （签字） 项目经理 （签字） 年 月 日 |  | 专业负责人 （签字） 项目负责人 （签字） 年 月 日 |  |

填表说明：项目设计不涉及的查验内容，查验情况及查验结果填“不涉及”。